ICS    75.010

CCS    E01

团  体  标  准

T/GDRX 1002—2025

地下燃气管道电子标识技术规程

Technical specification for electronic marker of underground gas pipeline

2025 - X - X 发布                                       2025 - X- X 实施

广东省粤港澳大湾区标准促进会    发 布

目  次

前  言 	 II

1 范围 	 1

2 规范性引用文件 	 1

3 术语和定义 	 1

4 基本规定 	 2

5 电子标识器设置 	 2

5.1  设置原则 	2

5.2  设置要求及选型 	3

6 电子标识器施工及验收 	 3

6.1  施工安装 	4

6.2  验收 	5

7 电子标识器运维管理 	 5

8 电子标识信息化管理 	 5

本文件用词说明 	 6

附录 A（资料性） 电子标识器代码 	7

附录 B（资料性） 电子标识器安装示意图 	8

附录 C（资料性） 电子标识器施工记录模板 	11

附录 D（资料性） 电子标识器验收流程 	12

附录 E（资料性） 电子标识器运行维护流程 	13

附录 F（资料性） 电子标识器查找流程 	14

# 前  言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广东省燃气协会提出。

本文件由广东省粤港澳大湾区标准促进会归口。

本文件起草单位：广东省燃气协会、中交城市能源研究设计院有限公司、香港中华煤气有限公司、澳门城市燃气有限公司、深圳市燃气集团股份有限公司、湛江新奥燃气有限公司、广州市比克詹机电科技发展有限公司、广州市市政工程设计研究总院有限公司、陕西大唐燃气安全科技股份有限公司。

本文件主要起草人：王启昆、高  鹏、朱江玮、应援农、张兆威、吴  华、李志国、谢统财、刘晓睿、张结来、陈  进、赵水根、辛文学、陈立师、黎锦图、汤守朝、陈文斌。

# 地下燃气管道电子标识技术规程

# 1  范围

本文件规定了粤港澳大湾区城镇燃气地下燃气管道电子标识器设置的设计、施工及验收、运维管理和电子标识信息化管理要求。本文件适用于粤港澳大湾区城镇燃气地下燃气管道电子标识器设置的设计、施工及验收、运维管理和电子标识信息化管理。本文件不适用于燃气厂站内埋地燃气管道。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。所有引用文件均未注明日期，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50028  城镇燃气设计规范

GB 55009  燃气工程项目规范

GB 55024  建筑电气与智能化通用规范

GB/T 4208  外壳防护等级（IP 代码）

GB/T 35290  信息安全技术 射频识别（RFID）系统安全技术规范

GB/T 38668  智能制造 射频识别系统 通用技术要求

GB/T 38670  智能制造 射频识别系统 标签数据格式

GB/T 50680  城镇燃气工程基本术语标准

GB/T 51315  射频识别应用工程技术标准

GB/T 51455  城镇燃气输配工程施工及验收标准

CJJ 63  聚乙烯燃气管道工程技术标准

CJJ/T 153  城镇燃气标志标准

CJJ/T 250  城镇燃气管道穿跨越工程技术规程

# 3  术语和定义

3.1

电子标识器  electronic marker

主要采用射频识别技术，用于标识地下管道平面位置、埋深和管道数据信息的装置，包括普通电子标识器和信息电子标识器。

3.2

普通电子标识器  ordinary electronic marker

不带存储管道数据信息功能的电子标识器。

3.3

信息电子标识器  electronic Identification Data（ID） marker

具有可存储管道数据信息功能的电子标识器。

3.4

电子标识器定位仪  electronic identifier locator

主要采用射频识别技术，用于探测和识别电子标识器位置，及对信息电子标识器内储存的管道信息数据进行读写和通信的手持式装置。

# 4  基本规定

4.1  电子标识器的设置应遵循“经济实用、安全可靠、性能稳定、系统可扩展、易维护”的原则。

4.2  电子标识器主要采用低频射频识别技术，是由密封防水高分子材料壳体及其内部的无源天线构成。地下燃气管道电子标识器外壳材料宜采用防潮、防酸碱、防腐蚀、耐挤压的复合材料(如聚乙烯等高分子材料)，能够抵抗泥土、地下水、酸碱环境等长期侵蚀，确保内部电路稳定运作。外壳颜色宜采用黄色作为基本色。

4.3  电子标识器外壳上应具有条形码或二维码等标签，应有“燃气设施”等醒目标志，标签应为唯一编码，其信息应包含制造商、出厂日期、可探测深度等信息。

4.4  电子标识器谐振频率宜使用83kHz。

4.5  电子标识器防尘防水应达到IP68等级，其设计工作年限不应低于30年。

4.6  信息电子标识器储存数据宜包括建设信息、标识器信息、管道信息等数据。

# 5  电子标识器设置

## 5. 1    设置原则

5.1.1  新建地下燃气管道的电子标识器设置应遵循“经济、实用、发展”的原则。

5.1.2  新建中压聚乙烯燃气管道宜设置电子标识器，未设置电子标识器的已建中压聚乙烯燃气管道宜逐步完善电子标识器设置，并和已埋设的电子标识器在谐振频率上兼容。

## 5.2    设置要求及选型

5.2.1  设计文件应明确电子标识器的平面位置和埋深、规格、数量等。

5.2.2  下列情况宜设置信息电子标识器：

a)  地下燃气管道的弯头、三通、异径管、阀门井等附属设施位置；

b)  地下燃气管道与其它地下设施的交叉处；

c)  地下燃气管道穿越段的起点和终点；

d)  地下燃气管道的埋深变化幅度大于0.5m时，安装位置为管道最高和最低处；

e)  预埋的燃气管道两端；

f)  已建地下燃气管道维修处。

5.2.3  下列情况宜设置普通电子标识器：

a) 地下燃气管道直管段长度大于500m且中途无本文件第5.2.2条列明情况时宜设置普通电子标识器，用于标识地下燃气管道平面位置和埋深，宜设置在地面参照物附近；

b) 地下燃气管道弹性敷设起点、终点及曲线交点位置。

5.2.4  电子标识器代码宜按附录A执行。

5.2.5  根据地下燃气管道及设施埋深，按表1选择不同的电子标识器。

表1 电子标识器选型

| 类形 | 可探测深度H（m） | 适用范围 | 常见形状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浅层标识器 | H≤0.6 | 新建埋深较浅的燃气管道，已建地下燃气管道补设电子标识器 | 钉形 |
| 深层标识器 | H≤1.8 | 新建埋深适中的燃气管道 | 盘形、球形 |
| 超深层标识器 | H≤2.4 | 新建埋深较深的燃气管道 | 盾形 |

# 6  电子标识器施工及验收

## 6.1  施工安装

6.1.1  电子标识器用于标识新建燃气管道时，应与管道同步安装，若施工过程中发生线路改变或其它特殊情况，需及时落实设计变更。电子标识器用于标识已建管道时，宜采用开挖验证或其他探测方法确定管道位置后再进行安装。

6.1.2  信息电子标识器应根据设计文件在施工安装前或同步写入管道建设信息、标识器信息，在施工时同步进行管道信息的采集并记录。

6.1.3  电子标识器应直接安装在管道正上方覆土层。电子标识器安装位于金属管道正上方时，与金属管道距离不应小于0.15m。非金属管道则可以直接把电子标识器固定在管道上。电子标识器的安装参照附录B执行。

6.1.4  钉形电子标识器在管道覆土完工后通过在硬质地面钻孔直埋方式进行安装，安装时必须保持与地表垂直安装。

6.1.5  盘形、球形、盾形等电子标识器应使用塑料扎带、胶带或固定卡套等措施固定在燃气管道上，确保与管道水平位置一致，电子标识器印有标志的一面向上安装。当管道埋深超过电子标识器可探测深度时，应采用间隔固定安装，确保电子标识器处于电子标识器定位仪的有效探测深度范围内。

6.1.6  电子标识器距地面高度应小于电子标识器的可探测深度。相邻的两个电子标识器安装间距不宜小于1m。

6.1.7  管道覆土前应测试电子标识器信号值等参数。

6.1.8  管沟回填时回填土应符合规范要求，并采取有效措施保护电子标识器。回填完成后应再次测量电子标识器信号值等参数，对比覆土前参数应无明显差异。

6.1.9  竣工资料记录应符合下列规定：

a)  至少包括电子标识器分布图和施工记录；

b)  电子标识器分布图可单独绘制，也可与竣工图合并；与竣工图合并时，应用明显的图例予以标识；

c)  电子标识器应进行编号，竣工资料中的编号应是唯一的；

d)  电子标识器施工记录内容参照附录 C 执行。

## 6.2  验收

6.2.1  工程施工完成后，应将电子标识器的验收作为工程验收的一部分，按附录D进行验收，全部信息核对无误后，方可签字验收。

6.2.2  验收时应验证电子标识器的可探测性，确保电子标识器定位仪能准确探测到电子标识器的信号。复核电子标识器各参数以及管道的基本信息与竣工资料对比是否统一。

6.2.3  电子标识器安装存在问题的，应重新安装，详细记录检验测试结果，调整对应记录。

# 7 电子标识器运维管理

7.1  燃气经营企业应建立电子标识器检查、维护的操作规程。电子标识器应分类编号并建立电子标识器信息档案，将其纳入地下燃气管道管理范畴。

7.2  在地下燃气管道改造、维修施工时，宜同步安装电子标识器。

7.3  燃气经营企业应定期巡查电子标识器状态，对运行中发现的问题，及时进行技术处理和改进。

7.4  电子标识器运行过程中发生丢失应及时补设。遇第三方施工应现场监督，施工完毕后探测电子标识器信号，确保电子标识器不被破坏。

7.5  已建管道、设施和环境发生变化时，应及时增减或变更电子标识器。电子标识器位置信息存疑的，宜采用开挖验证或其他探测方法进行验证，验证后应及时修正相应信息。

7.6  电子标识器运行维护流程参照附录 E 执行，查找流程参照附录 F 执行。

# 8  电子标识信息化管理

8.1  电子标识信息化管理宜与燃气管网地理信息系统（GIS）相结合，宜作为燃气经营企业信息化系统的组成部分。

8.2  电子标识信息化管理应实现信息读写、存储、故障和日志管理功能。

8.3  电子标识信息化管理应实现精确定位、快速回找和位置信息打印功能。

8.4  电子标识信息化管理宜适应不同管理终端的要求，包含服务器端、网页客户端和手机客户端等。

# 附 录 A  （资料性）

# 电子标识器代码

| 名称 | 代码 |
| --- | --- |
| 聚乙烯燃气管 | PEP |
| 球墨铸铁管道 | DIP |
| 钢管 | SP |
| 钢骨架聚乙烯塑料复合管道 | SFPEP |
| 聚乙烯球阀 | PEBV |
| 钢制球阀 | STBV |
| 闸阀 | GV |
| 蝶阀 | BFV |
| 电熔异径 | REF |
| 热熔异径 | RBF |
| 电熔三通 | TEF |
| 热熔三通 | THM |
| 电熔弯头 | EFE |
| 热熔弯头 | EHM |
| 电熔套筒 | EMS |
| 热熔端帽 | HMEC |
| 电熔端帽 | EMEC |
| 绝缘接头 | IJ |
| 钢塑转换 | APE |
| 牺牲阳极包 | CP |
| 埋深变化处 | BDC |
| 穿越起点 | CSP |
| 穿越终点 | CEP |
| 弹性敷设处 | EL |

# 附 录 B  （资料性）

# 电子标识器安装示意图

B.1  电子标识器（钉形）安装宜参照图 B.1 和图 B.2 设置。

图 B.1  电子标识器（钉形）地面钻孔安装示意图

距管顶大于0.05m

图 B.2  电子标识器（钉形）埋地安装示意图

B.2  电子标识器(盘形)安装宜参照图 B.3 和图 B.4 设置。

距管顶大于0.15m

图 B.3  电子标识器(盘形)安装于金属管道示意图

图 B.4  电子标识器(盘形)安装于非金属管道示意图

B.3 电子标识器(球形)安装宜参照图 B.5设置。

埋深小于1.8m

距管顶大于0.1m

图 B.5  电子标识器(球形)安装于燃气管道示意图

B.4 电子标识器(盾形)安装宜参照图 B.6 、图 B.7和图 B.8设置。

距管顶大于0.15m

图 B.6  电子标识器(盾形)安装于金属管道示意图

图 B.7  电子标识器(盾形)安装于埋深小于2.4m非金属管道示意图

图 B.8  电子标识器(盾形)安装于埋深大于2.4m非金属管道示意图

T/GDRX 1002-2025

# 附 录 C

# （资料性）

# 电子标识器施工记录模板

| 序号 | 建设信息 |  |  |  | 标识器信息 |  |  |  |  | 管道信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃气经 营企业 | 设计 单位 | 施工 单位 | 监理 单位 | 电子标识器序列号 | 代码 | 坐标 | 安装位置 | 竣工 日期 | 项目 名称 | 施工 图号 | 管道规格、 材质 | 设计 压力 | 管道 埋深 | 备注 |
| 1 | XX 燃气公司 | XX 设计院 | XX 工程 公司 | XX 监理 公司 | 3M25091818 | PEBV | X=11333 Y=38966 | 在管道西侧0.2m | 20XX.10.18 | XX 燃气 管道工程 | JG20XX-0 18 | dn200 PE100 | 0.4MPa | 1.2m | 管道正上方无法安装时 |
| 2 | XX 燃气公司 | XX 设计院 | XX 工程 公司 | XX 监理 公司 | 3M25091806 | TEF | X=11165 Y=39654 | 管道 正上方 | 20XX.10.18 | XX 燃气 管道工程 | JG20XX-0 20 | dn160 PE100 | 0.4MPa | 1.5m | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

注：可根据实际需求进行增减。

# 附录 D

# （资料性）

# 电子标识器验收流程

# 附录 E

# （资料性）

# 电子标识器运行维护流程

# 附录 F

# （资料性）

# 电子标识器查找流程