湖南省地方标准

DB43/T XXXX—XXXX

Technical specification for air carrying energy radiant  
air-conditioning system

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

| ICS | 97.220 |
| --- | --- |
| CCS | 43. Y 55 |

空气载能辐射空调技术规程

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 基本规定	3

5 设计	4

6 空气载能输配系统	6

7 工作原理及系统组成	7

8 施工安装	9

9 系统调试	10

10 竣工验收	10

11 运行与维护	11

附录A（规范性）　空气载能辐射空调现场环境与能效测试方法	12

- 前言

本文件按照GB/T　1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省工业与信息化厅提出并归口。

本文件起草单位：湖南大学、长沙燕净生物工程有限公司、湖南城市学院设计研究院有限公司、湖南柯林瀚特环保科技有限公司、思旦达（北京）技术有限公司、湖南固尔邦幕墙装饰股份有限公司、湖南写生绿色建筑科技有限公司、湖南六一新材料科技有限公司。

本文件主要起草人：龚光彩、黄玉婷、言树清、曹峰、蒋新峰、刘江涛、梁静萍、谭福铃、覃斌。

- 引言

空气载能辐射空调系统是2010年后诞生的一种新的辐射末端形式，该系统不仅具有传统辐射空调的优势，而且辐射板无需采用液体管道，有效避免了管道渗漏、腐蚀等问题。目前产品尚无相应的国际标准、国家标准、行业标准和地方标准。该标准的制定有助于解决传统辐射末端易结露、施工复杂、维护困难、且初投成本高等问题，促进新型、节能、环保的空调技术走向市场，加速科技成果转化为生产力，提升空调制冷能效和绿色水平，实现建筑节能行业绿色与高质量发展。

空气载能辐射空调技术规程

范围

本文件给出了空气载能辐射空调的基本规定、设计、空气载能输配系统、工作原理及系统组成、施工安装、系统调试、竣工验收、运行与维护。

本文件适用于采用空气载能辐射空调系统的新建、改建和扩建的工业与民用建筑。

条文说明：

本文件明确了空气载能辐射空调系统的设计、施工、调试及运维全周期技术要求，适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑。其核心是通过空气循环载能与辐射末端结合，解决传统辐射空调易结露、施工复杂等问题。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9237  制冷系统及热泵安全与环境要求

GB/T 10870  蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法

GB/T 18049　中等热环境PMV和PPD指数的测定及热舒适条件的规定

GB/T 18431  蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组

GB/T 18837  多联式空调（热泵）机组

GB/T 19409　水源热泵机组

GB 19577　热泵和冷水机组能效限定值及能效等级

GB 21455　房间空气调节器能效限定值及能效等级

GB/T 25127.1  低环境温度空气源热泵（冷水）机组第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组

GB/T 30153　光伏发电站太阳能资源实时监测技术要求

GB 50019　采暖通风与空气调节设计规范

GB/T 50050  工业循环冷却水处理设计规范

GB 50189　公共建筑节能设计标准

GB 50242　建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB 50243　通风与空调工程施工质量验收规范

GB 50274  制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范

GB 50300　建筑工程施工质量验收统一标准

GB 50303　建筑电气工程施工质量验收规范

GB/T 50365  空调通风系统运行管理标准

GB 50366　地源热泵系统工程技术规范

GB 50411　建筑节能工程施工质量验收标准

GB 50073  洁净厂房设计规范

GB 50099  中小学设计规范

GB 50333  医院洁净手术部建筑技术规范

GB 50346  生物安全实验室建筑技术规范

GB 50411  建筑节能工程施工质量验收标准

GB 50736　民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB/T 50785　民用建筑室内热湿环境评价标准

GB 55015　建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB 55038　住宅项目规范

JGJ 26　民用建筑节能设计标准

JGJ 62  旅馆建筑设计规范

JGJ 64  饮食建筑设计标准

JGJ 67  办公建筑设计标准

JGJ 174  多联机空调系统工程技术规程

JGJ/T 309  建筑通风效果测试与评价标准

JGJ/T 440  住宅新风系统技术标准

JJF 1101　环境试验设备温度、湿度参数校准规范

NB/T 11504  商用变频空气源热泵供暖机组

条文说明：

引用文件包括GB 50019、GB 50243等国家标准，为系统设计、施工验收提供技术支撑。注日期引用文件限定版本，避免新旧标准冲突；未注日期引用则默认最新有效版本，确保技术动态更新。例如，GB 50019中关于空调负荷计算的方法是本规程冷热负荷核算的基础。空气源热泵空调系统能效测试参照GB 21455，水源系统能效测试参照GB/T 19409，土壤源（地源）热泵系统能效测试参照GB 50366，光伏监测参数参照GB/T 30153，光伏系统与建筑一体化设计的能效验收标准参照GB 50411。辐射末端符合住宅项目规范GB 55038。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 空气载能辐射空调系统　air carrying energy radiant air-conditioning system

一种在载能腔内以空气循环作为储能载体，形成与空调区域的空气大温差，并通过载能腔底部的辐射板完成辐射换热的空调末端形式，该系统以辐射换热为主，对流换热为辅，简称为空气载能。

- 辐射板　radiation plate

一种与载能腔内循环空气进行能量交换、并能够实现冷暖辐射换热功能的组件，可分为微孔板与平板。

注：微孔板的孔径介于2mm~3mm，宜采用铝板或导热性能好、具有装饰性的其他板材。

## 3.3

    - 载能腔　air carrying energy cavity

一种四周及顶部由具有光洁表面的防火保温隔热层围护、底部为辐射孔板/平板封闭所形成的腔体，也称缓冲蓄能腔。

注：该腔体区域的空气通过风机盘管循环处理，可以实现空气循环载能和蓄能。

3.4

空气载能　air carrying energy

通过在载能腔内循环储能以实现辐射作用的工作方式。

3.5

- 末端热负荷　terminal heat load

设计工况下单位时间内单位面积空气载能末端需向房间提供的热量。

3.6

- 末端冷负荷　terminal cooling load

设计工况下单位时间内单位面积空气载能末端需向房间提供的冷量。

3.7

- 同等热舒适　same thermal comfort

人在不同末端、围护结构组合条件下对热湿环境的主观满意程度相同。

条文说明：

术语定义旨在统一技术语言，避免歧义。例如，“蓄能腔”强调其缓冲蓄能功能，需由B1级及以上防火保温材料（如岩棉，λ＜0.04 W/(m·K)）围护；“末端冷负荷”需基于单位面积辐射换热量实测值，参考GB 50736负荷计算方法。对室内热舒适性的评价指标参考GB/T 18049、GBT50785。热舒适表现为既不感到热也不感到冷的心理状态，其核心是人体与所处环境之间的热平衡，受环境参数（如温度、湿度、空气流速、辐射温度）和个人因素（如代谢率、服装热阻）共同影响，空气载能系统的同等热舒适评价参考SCI论文：Huang Yuting,Gong Guangcai,Wang Yuxin,Chen Xiang,Shi Xing,Liu Jiaqing.Investigation of Energy Consumption and Local Thermal Comfort through the Transient Thermophysiological Model and Human-body Exergy Model for Air-carrying Energy System.Energy.2025,328:136548. 热舒适是人对热湿环境的主观满意程度；同等热舒适性条件末端与围护结构的综合性能指标，在相同气候条件及围护结构条件下，末端供冷供暖负荷越小，表明同等热舒适条件下末端性能越好；相同气候条件下，末端负荷越小，表明同等热舒适条件下末端与围护结构综合性能越好。

基本规定

空气载能辐射空调系统的设计、施工安装除执行本规程规定外，应充分考虑建筑、结构、电气、给排水、装饰等专业相互协调，合理设置。

空气载能机组性能系数应满足附录A.5中不同的冷热源系统能效标准规定。

空气载能辐射空调系统的设计、施工安装、调试、验收应符合GB 55015的规定，应由具备相应资质的单位和专业技术人员承担。

空气载能辐射空调系统的性能应符合国家建筑节能有关标准的规定，并应根据建筑类型，具有分户计量和分室调温的功能。

条文说明：

系统设计需多专业协同，优先采用分户计量和分室调温功能，满足GB 55015的节能要求。空气载能机组性能系数参考GB 19577，施工资质要求依据GB 50300执行。

设计

一般规定

空气载能天花板辐射空调区域宜集中布置，温湿度要求和使用要求相近的空气载能天花板辐射空调区域宜相邻布置。

空调区内空气压力应满足下列要求：

1）工艺性空调符合GB 50073、GB 50346相关要求；

2）舒适性空调符合GB 50736、JGJ 64相关要求。

条文说明：

此要求参考GB 50019中关于室内压力平衡的规定，同时结合空气载能辐射系统的低风速特性，避免因压差过大导致辐射板表面结露风险。

空气载能天花板辐射空调区域开启频繁的外门，宜设门斗、旋转门或弹簧门等，必要时可设空气幕。

空气载能辐射天花板空调系统设计应满足GB 50019有关规定。

室内计算参数

空气载能天花板（微孔板）辐射空调夏、冬季室内计算参数应符合下列规定。

- 夏季：

- 空调区空气温度：22 ℃~28 ℃，同等热舒适条件下空气载能辐射末端可比非辐射末          端高2℃左右；

- 空调区空气相对湿度：30%~70%。

- 冬季：

- 空调区空气温度：16℃~24℃，同等热舒适条件下空气载能辐射末端可比非辐射末端低1.5~2℃左右；

- 空调区空气相对湿度：30%~70%。

注：农村地区的建筑冬季空调区空气温度可到14℃。

条文说明：

根据标准GB50736规定：夏季温度设定为22 ℃~28 ℃，冬季温度16 ℃~24 ℃。但基于人体热舒适性与节能平衡的考量，空气载能系统以辐射换热为主，在同等热舒适需求的体感温度较传统对流空调低1.5 ℃~2 ℃，因此允许适当提高室内设计温度，参考SCI论文：Peng Pei,Gong Guangcai,Mei Xiong,Liu Jia,Wu Fanhao.Investigation on thermal comfort of air carrying energy radiant air-conditioning system in south-central China.Energy and Buildings.2019,182:51-60.农村地区冬季温度放宽至14 ℃，考虑其建筑保温性能较差及使用习惯。最终室内设计参数夏季取28 ℃和冬季取18 ℃可满足人体热舒适要求。此外，依据GB 55038《住宅项目规范》中6.3.1节供暖住宅建筑的屋面、外墙、地面、与室外空气直接接触的楼面等的内表面在室内温、湿度设计条件下不应出现表面结露。

辐射板附近的温湿度应符合表1中的要求，具体测试方法见附录A。

温度梯度应符合表1中的要求，具体测试方法见附录A。

表1　性能指标表

| 性能指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 室内垂直温差 | 1.满足热舒适要求（空态/静态）：全年人体脚踝与头部高度（0.1 m-1.1 m）温差＜2 ℃。 2.满足工艺需求时垂直温差由工艺决定。 |
| 风速 | 空态/静态不超过0.1 m/s |
| 夏季顶面微孔辐射板的最低温度 | 夏季顶面微孔辐射板的最低温度不应出现在微孔辐射板表面上。 夏季顶面微孔辐射板下约0.1 m处温度不高于微孔板壁面的温度。 |
| 顶面辐射板温度 | 1.顶面辐射板下方约0.1m处的温度趋于稳定，测试范围可扩展到0.5 m范围内。 2.冬季顶面辐射板温度不宜高于60 ℃，夏季辐射板温度不宜低于15 ℃。 |
| 冷热负荷 | 冷热负荷不超过中央空调（含家用）对流末端要求的供冷、供暖负荷的80%左右。 |
| 末端单位面积供冷、供热量 | 末端单位面积供冷量、供热量不低于40 W/m2 |

条文说明：

参考SCI论文：Peng Pei,Gong Guangcai,Mei Xiong,Liu Jia,Wu Fanhao.Investigation on thermal comfort of air carrying energy radiant air-conditioning system in south-central China.Energy and Buildings.2019,182:51-60.全年人体脚踝与头部高度（0.1m-1.1m）温差＜2℃。参考SCI论文：Huang Yuting,Gong Guangcai,Liu Jiaqing,Wang Yuxin,Shi Xing,Qin Bin.Investigation of dynamic start-up and thermal airflow characteristics for air-carrying energy heating and cooling system: sidewall, ceiling, and composite walls.Building and Environment.2024,264:111945.夏季人体脚踝与头部高度（0.1m-1.1m）温差＜1 ℃。参考SCI论文：Peng Pei,Gong Guangcai,Deng Xiaorui,Liang Chun,Li Wenqiang.Field study and numerical investigation on heating performance of air carrying energy radiant air-conditioning system in an office.Energy and Buildings.2020,209:109712.冬季人体脚踝与头部高度（0.1m-1.1m）温差＜2 ℃。参考SCI论文：Huang Yuting,Gong Guangcai.Transient simulation and experimental analysis for the response of dual-cycle air-carrying energy radiant diffuse terminal.Journal of Cleaner Production.2024,451:142094.空气载能系统空态/静态风速不超过0.1 m/s。参考SCI论文：Liu Jia,Gong Guangcai,Liu Riming,Peng Pei.Investigation of operation performance of air carrying energy radiant air-conditioning system based on CFD and thermodynamic model.Building Simulation.2018,6(11):1229-1243.顶面辐射板下方0.12m处附近的温度趋于稳定。参考SCI论文：Gong Guangcai,Liu Jia,Mei Xiong.Investigation of heat load calculation for air carrying energy radiant air-conditioning system,Energy and Buildings,2017,138:193-205.冷热负荷在夏季不超过中央空调（含家用）对流末端要求的供冷负荷的75%，冬季制热时不超过中央空调（含家用）对流末端要求的供暖负荷的80%。参考检验报告：韶山红色旅游区空气源热泵与空气载能辐射系统项目夏季工况检测（NBEC-2018LJ-0007）、检验报告：韶山红色旅游区空气源热泵与空气载能辐射供暖系统性能检测（NBEC-2018LJ-0004）。空气载能系统末端单位面积供冷、供热量不低于40W/m2。其中，夏季末端单位面积供冷量的检测标准为28 ℃，相当于普通空调的26℃水准；冬季末端单位面积供热量的检测标准为16℃，相当于普通空调的18℃水准。

建筑物室内空气应符合国家现行的有关室内空气质量、污染物浓度控制等卫生标准的要求。

建筑物室内人员所需最小新风量，应符合以下规定：

——住宅类建筑符合GB 50736、JGJ/T 440的规定；

——办公建筑符合JGJ 67的规定；

——教育建筑符合GB 50099的规定；

——医疗建筑符合GB 50333的规定；

——酒店与餐饮建筑符合JGJ 62的规定；

——商业与文体建筑符合GB 50189的规定；

——工业建筑符合JGJ 19的规定：

·　‌封闭式车间‌：采用空气调节的车间应保证每人每小时不少于30立方米的新鲜空气量，而封闭式车间的人均新风量宜设计为30至50立方米每小时；‌

·　‌事故通风‌：事故通风的换气次数不应小于12次每小时，以确保在发生事故时能提供足够的通风量。‌

室外计算参数

室外计算参数应按GB 50019、GB 50736要求确定。‌

负荷计算

空调区的夏、冬季负荷计算应按GB 50736的要求计算。

空气载能辐射空调系统的负荷计算应采用Fluent模拟和传统计算方法。

计算冷热负荷应对间接运行和户间换热等因素采用修正系数法进行计算。

采用空气载能辐射空调系统的房间室内设计温度应在常规空调系统室内设计温度值上提高1.5 ℃~2 ℃。可按冷热负荷在夏季、冬季不超过中央空调（含家用）对流末端要求的供冷、供热负荷的80%左右确定。末端单位面积供冷、供热量不低于40W/m2。

条文说明：

参考SCI论文：Peng Pei,Gong Guangcai,Mei Xiong,Liu Jia,Wu Fanhao.Investigation on thermal comfort of air carrying energy radiant air-conditioning system in south-central China.Energy and Buildings.2019,182:51-60.采用空气载能辐射空调系统的房间室内设计温度应在常规空调系统室内设计温度值上提高1.5 ℃~2 ℃。辐射系统通过提升平均辐射温度，允许空气温度设定值提高1.5~2 ℃而不降低舒适性。因此，顶板辐射供冷系统推荐设计温度为26~28 ℃，较常规空调提高1.5~2 ℃。

参考SCI论文：Gong Guangcai,Liu Jia,Mei Xiong.Investigation of heat load calculation for air carrying energy radiant air-conditioning system,Energy and Buildings,2017,138:193-205.冷热负荷在夏季不超过中央空调（含家用）对流末端要求的供冷负荷的75%，冬季制热时不超过中央空调（含家用）对流末端要求的供暖负荷的80%确定。末端单位面积供冷、供热量不低于40W/m2，夏季末端单位面积供冷量的检测标准为28 ℃，相当于普通空调的26℃水准；冬季末端单位面积供热量的检测标准为16℃，相当于普通空调的18℃水准。

空气载能输配系统

    - 冷热源系统的循环水泵选型需严格遵循水力计算结果，应按GB 50736、GB 50189的要求优化设计。

工作原理及系统组成

载能腔系统组成

以载能腔内循环空气作为能量载体，载能腔底部辐射孔板为辐射空调末端，孔板上部为缓冲蓄能区，孔板下部为空调区。运行原理见图1。

图1　空气载能辐射空调系统末端运行原理图

载能腔系统保温材料要求

楼板墙无保温构造时，要求载能腔的保温材料达到B1级及以上，导热系数小于0.04 W/(m·K)，载能空腔净空不低于0.15 m（风盘除外），内表面空气侧需光洁、防止二次产尘。蓄能腔应视情况进行气流组织设计。

条文说明：

系统以载能腔为蓄能核心，通过风机盘管处理循环空气，形成大温差辐射换热。新风与送风混合后，实现“辐射为主、对流为辅”的换热模式。载能腔净空≥0.15 m（风盘除外），0.15 m的效果更好，气流组织设计按照GB 50019中送回风优化。

技术特征

系统特点

空气载能辐射空调的系统特点应满足如下要求：

——空气载能辐射空调系统具有高舒适性、高效节能性、辐射板安装维修方便、不易结露等特点；

——蓄能腔内气流组织设计可避免辐射板气流死角，辐射面温度均衡，系统吹风感低、舒适性强；

——同步应进行辐射板防静电设计，可有效避免辐射板表面静电吸附污渍；

——同步进行空气载能腔内的水、电消防等管线穿越载能腔的密封性设计，能有效防止、避免小型爬虫、野生动物入侵。

条文说明：

参考SCI论文：Huang Yuting,Gong Guangcai.Transient simulation and experimental analysis for the response of dual-cycle air-carrying energy radiant diffuse terminal.Journal of Cleaner Production.2024,451:142094.空气载能辐射空调正常运行风速一般都设计在0.1m/s以内，微孔板营造的低速低吹风感，具有“高舒适性”。参考SCI论文：Peng Pei,Gong Guangcai,Mei Xiong,Liu Jia,Wu Fanhao.Investigation on thermal comfort of air carrying energy radiant air-conditioning system in south-central China.Energy and Buildings.2019,182:51-60.辐射的舒适性使人体在同等热舒适情况下耗能比对流空调小，辐射换热占比超70%，具有“高效节能性”；参考SCI论文：Liu Jia,Gong Guangcai,Liu Riming,Peng Pei.Investigation of operation performance of air carrying energy radiant air-conditioning system based on CFD and thermodynamic model.Building Simulation.2018,6(11):1229-1243.通过调节载能腔空气循环量控制循环风量与回风量，从而使消除余湿所需置换风量得到保证，微孔板的2 m-3 mm微孔使微孔口附近形成风速高速区，这样就完全保证了微孔板不结露设计实现。

金属天花板

金属天花板应满足如下要求：

——金属天花板为导热良好、具有良好装饰性的电泳或喷塑处理的铝合金板、不锈钢板或喷塑钢板；

——金属天花板上开有各种造型的通风微孔，微孔可以为圆孔、方形孔、矩形孔、条缝型孔、多边形孔或曲线孔；

——金属天花板在安装时预留的通风缝隙或孔，根据使用功能要求，可以嵌入或贴附安装消防、装饰、强电弱电、空调配件或其他构件。金属天花板可与其他平板构建组合形成载能腔。

缓冲蓄能区

缓冲蓄能区应满足如下要求：

——缓冲蓄能区由金属天花板、四周墙体或保温隔热墙板、楼顶板或顶部保温隔热板围合而成，以满足空气储能工作方式的需要；

——缓冲蓄能区内用于气流组织的风管、风阀、支吊架等均宜采取保温隔热、外护措施。

保温隔热板

缓冲蓄能区内所用保温隔热板均为B1级及以上符合消防要求的保温材料，在顶板或顶部保温隔热板表面应贴附有铝泊反射薄膜。

实施方式

空调风机盘管机安装在缓冲蓄能区，该布置型式适合较低层高或吊顶空间较小的场所。

空调风机盘管机安装在缓冲蓄能区外部，该布置型式适合较高层高或吊顶空间较大的场所。

施工安装

一般规定

空调系统需开孔开洞时，不得影响结构的安全性。

空气载能辐射空调系统中主要设备的型号、规格、性能及技术参数等必须符合设计文件要求，设备外表面应无损伤、密封应良好，随机文件和配件齐全。

空气载能辐射空调系统的施工安装，应满足GB 50243的相关要求。

施工过程中应做好安全、环保措施，作业地点配备必要的安全防护装置和消防器材。

安装形式

空气载能辐射空调通常采用顶部安装，也可采用顶板+墙板的复合式辐射板末端安装，分别安装于顶板吊顶以及侧墙内嵌。

空气载能输配系统安装

通风与空调工程施工质量的验收，应符合GB 50243的要求。

空气载能制冷剂系统：应符合GB 50243、GB 50274相关要求。

空气载能风系统：应符合GB 50243、JGJ/T 309相关要求。

空气载能水系统管道：应符合GB 50243、GB 50242相关要求。

辐射末端载能腔的安装

辐射末端安装前应检查灯位、风口、检修口、插座等需要预留的空间是否做好预留及标识；应与装饰工艺及时沟通协调，避免返工。

对于可以通过调整辐射末端支管避让的精装点位，避让部位的辐射末端支管应固定位置准确且支管走向平顺。

辐射末端固定、安装时应避免卡条、螺钉等伤及辐射末端，螺钉应采用不锈钢制作且做防锈处理，并应保证辐射末端安装平整、规范。

应采取必要保温措施，避免辐射末端主管、支管及连接处裸露于空气中。保温层需严密，保温厚度应符合设计要求。

环境温度低于5 ℃时，不宜进行辐射末端的施工；如需进行施工，应采取保证工程质量的有效措施。

辐射末端安装完毕，隐蔽前应进行水压试验，水压试验合格后应缓慢泄压到工作压力，并保持此压力，直到施工结束。

辐射末端隐蔽后应立即在安装位置做好标记，严禁在辐射末端安装位置穿凿、钻孔等。

微孔金属天花板的安装

微孔金属天花板安装所用主要材料，应符合设计要求及相关产品国家现行标准的规定。

微孔金属天花板安装前，应进行吊顶内隐蔽工程验收，所有项目验收合格后才能进行微孔金属天花板安装施工。

安装前应对其外观进行质量检查，并清除其内外表面粉尘及杂物。

安装前应根据施工图纸确定好施工区域，对吊顶标高进行技术复核，且符合设计要求。

安装用工机具、计量器具准备齐全，并检查使用性能完好。

吊顶高度应以室内标高基准线为基准，根据要求设计，在房间四周围护结构上标出吊顶高线，确定吊顶高度位置。吊顶标高线高低误差应为±2 mm。

龙骨的安装应根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线，弹线应清晰、位置应准确。龙骨与龙骨间距不应大于1200 mm。边部主龙骨与平行的墙面间距不应大于300 mm。

安装完的微孔金属天花板要保证表面清洁，不得有污物堵塞通风微孔。

空气载能风管系统施工安装

- 风管施工安装应符合JGJ/T 309相关规定。

电气系统施工安装

# 电气施工应符合GB 50303相关规定。

系统调试

冷热源系统调试过程中需结合具体项目特点，参照以下标准进行参数校核与功能验证，确保系统高效、安全运行：

——空气源系统调试应符合GB 50736、NB/T 11504相关要求；

——水源系统调试应符合GB 50736、GB 50243相关要求；

——土壤源系统调试应符合GB 50736、GB 50243相关要求；

——多联机系统调试应符合GB 50736、JGJ 174 、GB/T 18837相关要求。

空气载能辐射空调系统调试完成后，宜对以下性能参数进行检测，并符合规定：

# ——室内温度、相对湿度满足设计要求；

——室内噪声满足设计要求；

——水系统供水温度及供回水温差满足设计要求；

——水系统总水量及各环路水量满足设计要求；

——制冷剂系统温度满足多联机设计要求；

——微孔金属天花板表面温度满足设计要求；

——新风系统总风量、各送风口风量满足设计要求；

——自动调节和监测系统的检验、调整与联动运行满足设计要求。

条文说明：

调试需验证室内温湿度、水系统温差、微孔板表面温度等参数，确保系统按设计工况运行。新风量检测依据GB 50243，采用风量罩或风速仪多点测量。自动控制系统需与CO₂浓度联动，实现按需新风调节。

竣工验收

竣工验收应在空气载能辐射空调系统检测合格后进行，验收应符合本文件及GB 50243的相关要求。

运行与维护

空气载能辐射空调系统的运行及维护应满足如下要求：

- 风系统满足GB/T 50365要求；

- 水系统满足GB/T 50050要求；

- 工质系统满足GB/T 9237要求。

# （规范性）

# 空气载能辐射空调现场环境与能效测试方法

# 环境测试试验原理

在空气载能辐射空调系统内布置传感器，测定室内热湿环境。

# 环境测试仪表和仪器

A.2.1　温度计测量误差不应大于±0.5 ℃。

A.2.2　湿度传感器的测量误差不应大于±3% ℃。

A.2.3　风速仪误差不应大于±0.05 m/s。

A.2.4　热流计误差不应大于±0.5%。

# 环境测试测定方法

# 试验准备

在试验开始前，确保仪器和仪器上对应的各通道读数是否正常都能正常运行，校准试验仪器符合JJF 1101的要求。测量时关闭窗户，拉上窗帘，屏蔽掉太阳辐射的影响，在空调系统正常运行且室内无剧烈热扰动的条件下测试。

# 布点阶段测试过程

在室内空间布置温湿度传感器，在墙体表面布置温度传感器、热流计，采集辐射表面温度和基准点空气温湿度数据，采集时间间隔不应大于1 min。测试布点见图A.1。

依据ASHARE手册实验布点方法，采用均匀分布或梅花分布方式（房间内不同高度，如0.1 m，0.6 m，1.1 m，1.7 m等）在室内空间、各个墙面安装好传感器，此外，在多孔天花板下方0.1 m处（夏季室内最低温度在距离辐射板0.1 m左右处）、空气载能腔中部布置温湿度传感器，进行温度和相对湿度测试布点；并在室内送、回风口以及除湿机组进出风口进行温度、相对湿度、风速布点，室外也布置温湿度传感器。人员全部离开室内，关好门窗。

图A.1  室内空气温湿度传感器测点示意图

图A.2  墙壁表面温度、热流密度传感器布点示意图

# 数据采集实施阶段

系统开机运行后，每隔1分钟测一次温度、湿度、风速、热流密度，直至室内温湿度达到稳定，并记录。稳定过程不应少于10分钟。

# 环境测试结果评价

- 室内垂直温差测试方法应符合GBT50785相关要求。应满足热舒适要求：人体脚踝与头部高度（0.1 m-1.1 m）温差＜2 ℃。风速不超过0.1 m/s。

2） 微孔辐射板下约0.1 m处温度不高于微孔板壁面的温度。微孔辐射板的最低温度不应出现在微孔辐射板表面上。

3） 顶面辐射板下方小于0.1 m左右处的温度趋于稳定，测试范围可扩展到0.5 m范围内。冬季顶面辐射板温度不宜高于60 ℃，夏季辐射板温度不宜低于15 ℃。

4） 冷热负荷测试方法应符合GB 50243相关要求。冷热负荷在夏季、冬季不超过中央空调（含家用）对流末端要求的供冷、供热负荷的80%左右。末端单位面积供冷、供热量不低于40 W/m2。

# 系统能效测试

空气源热泵空调系统能效测试应依据GB 21455确定房间空气调节器（包括变频和定频产品）的能效等级、限定值及测试方法，适用于空气源热泵空调系统的能效测试。评价指标如全年能源消耗效率（APF）、制冷季节能源消耗效率（SEER）、制热季节性能系数（HSPF）等。

水源系统能效测试应依据GB/T 19409确定以水为热源/热汇的热泵机组性能测试方法，适用于水源系统的能效测试。评价指标包括制冷量、制热量、能效比（COP）等，结合水温、流量等参数，评估机组在不同工况下的能效表现。

土壤源（地源）热泵系统能效测试应依据GB 50366确定地埋管换热系统、地下水换热系统的设计与测试，包括土壤热响应试验方法，适用于土壤源热泵的能效监测。评价指标如土壤导热系数、地埋管换热效率、系统综合能效比（EER/COP）等。

光伏系统集成与能效应依据GB/T 30153确定光伏监测参数，适用于光伏空调系统能效评估。测试如总辐射、法向直接辐射、散射辐射等数据的实时采集方法。参照GB 50411验收要求中“太阳能光伏节能工程”章节，确定光伏系统与建筑一体化设计的能效验收标准。

制冷剂工质系统的能效测试应满足：冷水机组按 GB/T 10870 测定COP及IPLV；低温空气源热泵按 GB/T 25127.1 测试-12℃制热COP；多联机系统按 GB/T 18837 计算APF；氨系统能效安全双验证执行 GB/T 18431。