| ICS | 13.200 |
| --- | --- |
| CCS | 72 |

DB﹒34/T﹒XXXX-XXXX

餐饮用醇基液体燃料使用安全规程

Safety regulations for the use of alcohol based liquid fuels in catering

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

安   徽   省   地   方   标   准

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 基本要求	4

5 安全要求	4

5.1 布置要求	5

5.2 储存安全要求	5

5.3 卸车安全要求	5

5.4 燃具安全要求	6

5.5 燃料管道安全要求	6

5.6 使用安全要求	6

6 应急管理	7

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省应急管理厅提出。

本文件由安徽省应急管理厅归口。

本文件起草单位：安徽省应急管理科学研究院、安徽省安全生产协会。

本文件主要起草人：

餐饮用醇基液体燃料使用安全规程

# 1 范围

本文件规定了餐饮用醇基液体燃料使用的基本要求、安全要求和应急管理要求。

本文件适用于使用醇基液体燃料的餐饮经营单位（含单位食堂），不适用于其他如家庭、工业生产使用场景。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 16663 醇基液体燃料

GB 30000.7 化学品分类和标签规范第 7 部分：易燃液体

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50028 城镇燃气设计规范

GB 55009 燃气工程项目规范

GB 2894  安全色和安全标志

GB 12463 危险货物运输包装通用技术条件

GB 30000.1 化学品分类和标签规范 第1部分：通则

GB 30000.7 化学品分类和标签规范第7部分：易燃液体

GB 12158 防止静电事故通用要求

NY/T 312 醇基民用燃料灶具

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB 35181 重大火灾隐患判定规则

GB/T 26002 燃气输送用不锈钢波纹软管及管件

GB/T 40248 人员密集场所消防安全管理

GB/T 20878 不锈钢 牌号及化学成分

AQ 3053 立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范

CJJ 12 家用燃气燃烧器具安装及验收规范

TSG ZB001 燃油（气）燃烧器安全技术规则

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1餐饮用醇基液体燃料alcohol-based liquid fuel for catering

餐饮经营单位（含单位食堂）用于餐饮场所的，符合GB 16663规定的醇基液体燃料。

3.2燃具 combustion appliance

以气体燃料或液体燃料为能源,利用燃烧原理产生热能，用于烹饪、取暖、热水供应等用途的器具。

3.3液面直燃式liquid level direct-fired

将一定数量的醇基液体燃料直接注入炉灶的小型容器中，燃烧和气化在液面同时进行。

3.4自升压式self-pressurized

没有设立专门的汽化器，利用燃烧器与燃料箱形成的腔体，在燃烧时通过被加热的腔体加热燃料，燃料在燃料箱中气化产生压力，供燃烧器燃烧。

3.5充气外加压式pneumatic external pressurized

向燃料箱中充入气体，以加大燃料压力。

# 4  基本要求

4.1 餐饮用醇基液体燃料应符合GB 16663规定的民用醇基液体燃料要求。民用醇基液体燃料属于易燃液体类别2，其蒸汽与空气混合，能形成爆炸性混合物，需严格落实防泄漏、防火、防爆等安全管理要求。

4.2 餐饮用醇基液体燃料供货单位应具备法律法规规定的资质、资格条件，在销售时向使用单位提供营业执照、监管部门批准文件、产品质量合格证、化学品安全技术说明书和产品安全标签。

4.3 餐饮用醇基液体燃料的储存容器、管道、阀门、燃烧器、灶具等设施均应符合国家或行业相关产品质量标准。设施的安装、检维修、拆除应符合安全要求，宜由供货单位牵头组织相关设备厂家、专业人员实施，使用单位应保留安装、检维修过程施工、交工验收等记录。

4.4 供货单位应负责所供的醇基液体燃料的装卸作业，指导用户安全使用，应设置用户联系、咨询和抢修电话，并向社会公布，抢修电话应保持二十四小时畅通。使用单位应积极配合供货单位开展工作。

4.5 供货单位不得向不具备安全条件的用户供应醇基液体燃料。供货单位应定期对用户醇基液体燃料设施进行检查，每半年至少检查一次，发现安全隐患，应及时处置；发现用户违反安全规定的，应予以劝告、制止、纠正，必要时向属地政府相关管理部门报告。

4.6 使用单位应对供货单位资质进行审查并建立供货单位档案，档案中应保存供货单位的营业执照、监管部门批准文件、化学品安全技术说明书、化学品危险性分类报告、产品合格证明等材料。

4.7 供货单位应协助使用单位制定醇基液体燃料使用安全操作规程和应急处置措施，并将安全操作规程和现场处置措施张贴或悬挂于操作间醒目位置。

4.8 使用单位应每日进行安全检查，在使用前、后，应检查燃料箱、管道、阀门及灶具，确认无泄漏、渗漏和其他异常情况。

4.9 营业期间不应进行设备检维修作业。进行动火作业时应严格履行审批手续，电气焊等特种作业人员应持证上岗，确保关闭火源，切断燃料管线，落实现场监护人员和安全防范措施。

4.10 使用单位应在醇基燃料储存区域醒目位置设置“禁止烟火”“禁止吸烟”“禁止携带火种”“当心火灾”“当心爆炸”等安全标志。

4.11 使用单位不得在醇基液体燃料使用场所使用燃气、液化气等其他燃料。

# 5 安全要求

## 5.1 布置要求

5.1.1 餐饮场所附设的醇基液体燃料储存容器布置应符合GB50016的要求，宜设置在建筑外的专用房间内；贴邻民用建筑布置时，应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔，且不应贴邻人员密集场所；严禁醇基液体燃料储存容器附设在高层建筑、重要公共建筑、住宅建筑、木结构建筑、文物古建筑内。

5.1.2室外布置的储存容器应远离火种、热源，与明火、散发火花地点水平距离不应小于 6 m，储存容器四周应设置围栏或围墙，并设置防雷、防静电、防泄漏流散、防止日晒雨淋及防冻措施。

5.1.3室内布置的储存容器应设置在一、二级耐火等级建筑物一层的单独房间内，隔墙应采用相应等级耐火墙，房间门应采用甲级防火门；储存间应安装通风排气设施，并与气体检测报警装置联锁；禁止醇基液体燃料储存容器设置在公共用餐区域、楼梯间、地下室等处，且不应占用疏散通道。

5.1.4 醇基液体燃料储存、使用场所的安全出口应满足GB 50016 的要求。

## 5.2 储存安全要求

5.2.1餐饮场所醇基液体燃料固定式容器、移动式容器应满足GB16663规定要求。

5.2.2固定式容器应采用钢制常压容器，材质宜采用满足GB/T 20878规定的S304钢组不锈钢，同一场所醇基液体燃料储存容器总容积不应超过1m³，储存系数不应超过0.9，储存场所应设置可燃气体泄漏检测报警装置。

5.2.3 固定式容器应设置带阻火器、直通室外的通气管和液位计、紧急切断阀、防雷、防静电等安全设施，各类安全附件的设置可参照AQ 3053要求。

5.2.4固定式容器宜安装干式快速接头进行加注。采用上进料时进料管应伸至容器内距底部50～100mm处，进料立管底端应为45°斜管口或T 形管口。

5.2.5 移动式容器应符合GB 12463要求，移动式容器应在使用前检查维护，做到外表清洁、无明显划伤和变形，阀门和其他附件齐全、完好。

5.2.6 储存容器应按GB 30000.7要求，粘贴化学品安全标签，包含但不限于产品名称、象形图标识的危险类别、容量、应急处置措施、供应商名称、紧急电话号码等。

## 5.3 卸车安全要求

5.3.1 卸车应在使用单位安全管理人员的现场监护下进行，卸车作业区应设置警戒区，卸车作业时，无关人员不得进入。

5.3.2 进入卸车场所的车辆应佩戴阻火器，卸车现场应配备灭火器、消防沙等消防器材，卸车时厨房停止明火作业。

5.3.3 卸车作业区严禁吸烟、明火，禁止使用非防爆型手机等移动通讯工具和电子设备，装卸作业的人员使用的照明灯具及其他工具应为防爆型。

5.3.4 采用软管卸车时，应使用导电软管或内附金属丝、网的橡胶管，软管两端应使用法兰、螺纹或管箍固定，且在相接时注意静电的导通性。

5.3.5 醇基液体燃料卸车过程中应采用专用的接地导线，夹子和接地端子将罐车与接地导线相互连接，接地线的连接应在管道连接之前进行。卸车工作完毕后，应静置2分钟以上，才能拆除接地线。

5.3.6 醇基液体燃料必须使用防爆泵进行卸车，严禁外接不符合防爆要求的临时电源。

5.3.7 卸车灌装过程中，应采取有效措施防止液体的飞散喷溅。卸车过程中要通过液位显示装置仔细观察储存容器液位的变化情况，设置液位高低报警的容器宜有自动切断进料的联锁装置，如发现异常情况，应立即停泵，关闭泵出口阀，关闭槽车的紧急切断阀，准确排除异常故障。

5.3.8 卸车完成后，立即关闭泵出口阀，停泵，关闭输出阀，拆下快装接头放入接装桶，防止燃料喷洒。

5.3.9 遇有雷暴、大风、大雾、暴雨等恶劣天气，不应进行装卸作业。

## 5.4 燃具安全要求

5.4.1 燃具应符合NY 312的要求，其制造厂家应具备相关资质。应参照CJJ 12的要求安装燃具，禁止擅自改装。

5.4.2 燃具应设可靠的点火程序控制和熄火保护装置，禁止使用人工点火的燃具。

5.4.3 燃烧器应参照 TSG ZB001的要求。

5.4.4 禁止使用液面直燃式、自升压式、充气外加压式供料方式。

5.4.5 阀门的“开”、“关”的位置和方向要有明显的标志，并应有限位装置。

5.4.6 燃具应在明显位置设置固定铭牌，清楚标明下列内容：

a）燃具的名称型号；

b）使用燃料种类；

c）额定热负荷；

d）燃料箱额定压力；

e）制造厂厂名、产地。

## 5.5 燃料管道安全要求

5.5.1 燃料管道应采用金属材质，使用的软管应符合 GB/T26002的要求，禁止使用镀锌钢管、塑料管道和无防腐蚀、防溶胀能力的密封材料。

5.5.2 燃料管道应采用焊接或法兰连接，不得采用卡箍、丝扣等连接方式，管道及连接件应确保在承压0.3 MPa及150 ℃情况下，无液、气泄漏。

5.5.3 燃料管道应布局合理、方便检查、维修、更换，不能隐蔽布置。燃料管道严禁通过餐厅、办公室、楼梯间、生活间等不使用醇基液体燃料的房间，应远离炉灶等高温环境。

5.5.4 燃料管道穿过墙壁或楼板时，应敷设在套管内，管道和套管间应采用不燃材料封堵。

## 5.6 使用安全要求

5.6.1 醇基液体燃料用户应每天对储存容器、管道、阀门、灶具等重点部位进行检查,确认无异常之后再使用。夜间停止使用时，应关闭燃烧器开关和储存容器根部阀、燃料管线切断阀。

5.6.2 保持醇基液体燃料容器外表面干净无油污，储存容器周围不应堆放杂物。

5.6.3使用单位应加强安全教育培训，从业人员应熟知所使用的醇基液体燃料危险特性、预防火灾爆炸措施、灭火器材使用、火灾逃生方法和人员疏散要求等，并保留相应培训教育记录。

5.6.4 醇基液体燃料使用场所应设置机械排风装置、可燃气体检测报警装置。

5.6.5禁止使用单位私自改变储存容器的容积或拆除相关安全附件。

# 6 应急管理

6.1 使用单位应制定卸车专项应急处置措施，在使用醇基液体燃料场所配备消防、应急救援器材，并定期维护保养。

6.2 发生醇基液体燃料泄漏时，应立即熄灭灶具、关闭储存容器阀门，同时疏散顾客和工作人员至室外上风向的空旷区域。醇基液体燃料泄漏后不应操作照明开关等任何电气设备，电话报警应在室外安全区域进行。

6.3 醇基液体燃料着火时,选用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、抗溶性泡沫灭火器、灭火毯、雾状水、干沙土或惰性吸附剂等进行扑救。

6.4 避免醇基液体燃料与皮肤、黏膜接触。如果发生皮肤、黏膜或眼睛沾染时,须迅速用大量流动清水 冲洗至少15min,而后就医。

6.5 使用单位应针对可能发生的醇基液体燃料泄漏、火灾事故，定期组织应急演练和培训，并保留演练记录。