ICS   35.020

CCS  L 70

DB34

安徽省地方标准

DB34/T XXXX-XXXX

大中型灌区信息化建设技术规范

Technical specifications for information technology construction of medium and large irrigation districts

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX 发布                                   XXXX-XX-XX 实施

安徽省市场监督管理局   发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省茨淮新河工程管理局提出。

本文件由安徽省水利厅归口。

本文件起草单位：安徽省茨淮新河工程管理局、安徽金海迪尔信息技术有限责任公司、中水淮河规划设计研究有限公司、安徽省驷马山引江工程管理处。

本文件主要起草人：

大中型灌区信息化建设技术规范

范围

本文件规定了大中型灌区信息化建设的基本要求、建设内容和运行要求。

本文件适用于大中型灌区的信息化建设，小型灌区信息化建设可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22240-2020 信息安全技术网络安全等级保护定级指南

GB/T 30948-2014 泵站技术管理规程

SL/T 213-2020 水利对象分类与编码总则

SL 265-2016 水闸设计规范

SL/T 317-2023 泵站设备安装及验收规范

SL/T 783-2019 水利数据交换规约

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

基本要求

4.1 信息化系统响应时间应低于3秒。

4.2 系统应支持7x24小时服务。

4.3 系统错误率应小于0.01% 。

4.4 信息应具有可追溯性。

4.5 信息化系统应支持100人以上同时访问。

4.6 各项操作产生的数据应永久保存。

4.7 应支持在主流的操作系统和浏览器上运行。

4.8 应支持在当前功能基础上进行功能扩展。

4.9 网络安全应满足GB/T 22240的要求，网络安全二级以上。

数据

- 5.1 数据范围应包括基础数据、监测数据、地理空间数据、业务管理数据和跨行业共享数据。

### 5.1.1 基础数据应包含灌区基础数据、水闸基础数据、泵站基础数据和监测站点基础数据，可包含取水许可证数据、河流基础数据、湖泊基础数据、水库基础数据、水库大坝基础数据和堤防基础数据。

#### 5.1.1.1 灌区基础数据

| 序号 | 数据项 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌区名称 | 字符型 | 采用官方批准的全称 |
| 2 | 灌区编码 | 字符型 | 应符合SL/T 213-2020标准 |
| 3 | 所在行政区划 | 字符型 | 采用国家行政区划代码 |
| 4 | 灌区面积 | 双精度浮点型 | 单位：公顷 |
| 5 | 设计灌溉面积 | 双精度浮点型 | 单位：公顷 |
| 6 | 有效灌溉面积 | 双精度浮点型 | 单位：公顷 |
| 7 | 灌区类型 | 字符型 | 应符合GB 50288标准分类 |
| 8 | 主要农作物类型 | 字符型 | / |
| 9 | 灌区水源类型 | 字符型 | 水库/河流/地下水等 |
| 10 | 管理单位 | 字符型 | / |
| 11 | 建设时间 | 时间类型 | / |

#### 5.1.1.2 水闸基础数据

| 序号 | 数据项 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水闸名称 | 字符型 | 采用官方批准的全称 |
| 2 | 水闸编码 | 字符型 | 应符合SL/T 213-2020标准 |
| 3 | 所在灌区编码 | 字符型 | 关联灌区基础数据 |
| 4 | 地理位置 | 字符型 | / |
| 5 | 经纬度 | 双精度浮点型 | / |
| 6 | 水闸类型 | 字符型 | 应符合SL 265规范 |
| 7 | 闸孔数量 | 整型 | 总闸孔数 |
| 8 | 闸门形式 | 字符型 | 平板闸门/弧形闸门等 |
| 9 | 设计水位 | 双精度浮点型 | 单位：m |
| 10 | 校核水位 | 双精度浮点型 | 单位：m |
| 11 | 建设时间 | 时间类型 | / |
| 12 | 管理单位 | 字符型 | / |

#### 5.1.1.3 泵站基础数据

| 序号 | 数据项 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站名称 | 字符型 | 采用官方批准的全称 |
| 2 | 泵站编码 | 字符型 | 应符合SL/T 213标准 |
| 3 | 所在灌区编码 | 字符型 | 关联灌区基础数据 |
| 4 | 地理位置 | 字符型 | / |
| 5 | 经纬度 | 双精度浮点型 | / |
| 6 | 泵站类型 | 字符型 | 应符合SL 317规范 |
| 7 | 设计流量 | 双精度浮点型 | 单位：m³/s |
| 8 | 设计扬程 | 双精度浮点型 | 单位：m |
| 9 | 装机容量 | 双精度浮点型 | 单位：kW |
| 10 | 机组数量 | 整型 | 总机组数 |
| 11 | 建设时间 | 时间类型 | / |
| 12 | 管理单位 | 字符型 | / |

#### 5.1.1.4 监测站点基础数据

| 序号 | 数据项 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点名称 | 字符型 | / |
| 2 | 站点编码 | 字符型 | 应符合SL/T 213标准 |
| 3 | 所在灌区编码 | 字符型 | 关联灌区基础数据 |
| 4 | 站点类型 | 字符型 | 水位站/流量站/雨量站等 |
| 5 | 经纬度 | 双精度浮点型 | / |
| 6 | 高程 | 双精度浮点型 | 单位：m |
| 7 | 监测项目 | 字符型 | / |
| 8 | 所属流域 | 字符型 | / |
| 9 | 管理单位 | 字符型 | / |
| 10 | 建站时间 | 时间类型 | / |

### 5.1.2 监测数据应包含水位监测数据、流量监测数据、雨量监测数据、土壤墒情监测数据、闸门工情监测数据、泵站工情监测数据、气象监测数据、射频摄像监测数据和工程安全监测数据。

#### 5.1.2.1 水位监测数据

| 序号 | 数据项 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点编号 | 字符型 | 应符合SL/T 213标准 |
| 2 | 站点名称 | 字符型 | / |
| 3 | 水位 | 双精度浮点型 | 单位：m |
| 4 | 时间 | 时间类型 | ISO 8601格式 |
| 5 | 设备编号 | 字符型 | 传感器唯一标识 |

#### 5.1.2.2 流量监测数据

| 序号 | 数据项 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点编号 | 字符型 | 应符合SL/T 213标准 |
| 2 | 站点名称 | 字符型 | / |
| 3 | 流量 | 双精度浮点型 | 单位：m³/s |
| 4 | 时间 | 时间类型 | ISO 8601格式 |
| 5 | 断面平均流速 | 双精度浮点型 | 单位：m/s |
| 6 | 断面最大流速 | 双精度浮点型 | 单位：m/s |
| 7 | 测流方法 | 字符型 | 流速仪法/ADCP/量水堰等 |
| 8 | 测速方法 | 字符型 | 一点法/二点法/垂线平均法等 |

#### 5.1.2.3 雨量监测数据

| 序号 | 数据项 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点编号 | 字符型 | 应符合SL/T 213标准 |
| 2 | 站点名称 | 字符型 | / |
| 3 | 时间 | 时间类型 | ISO 8601格式 |
| 4 | 时段降水量 | 双精度浮点型 | 单位：mm |
| 5 | 时段长 | 整型 | 单位：min |
| 6 | 降水历时 | 整型 | 单位：min |
| 7 | 日降水量 | 双精度浮点型 | 单位：mm |

#### 5.1.2.4 土壤墒情监测数据

| 序号 | 数据项 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点编号 | 字符型 | 应符合SL/T 213标准 |
| 2 | 站点名称 | 字符型 | 标准命名 |
| 3 | 土壤含水率 | 双精度浮点型 | 单位：% |
| 4 | 土壤类型 | 字符型 | 黏土/壤土等 |
| 5 | 监测深度 | 双精度浮点型 | 单位：cm |
| 6 | 时间 | 时间类型 | ISO 8601格式 |

#### 5.1.2.5 闸门工情监测数据

| 序号 | 数据项 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸站编号 | 字符型 | 应符合SL/T 213标准 |
| 2 | 闸站名称 | 字符型 | / |
| 3 | 采集时间 | 时间类型 | ISO 8601格式 |
| 4 | 闸门编码 | 字符型 | 标识具体闸门 |
| 5 | 闸门开度 | 双精度浮点型 | 单位：m |
| 6 | 过闸流量 | 双精度浮点型 | 单位：m³/s |
| 7 | 累计流量 | 双精度浮点型 | 单位：m³/s |

#### 5.1.2.6 泵站工情监测数据

| 序号 | 数据项 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站编号 | 字符型 | 应符合SL/T 213标准 |
| 2 | 泵站名称 | 字符型 | 标准命名 |
| 3 | 采集时间 | 时间类型 | ISO 8601格式 |
| 4 | 机组编码 | 字符型 | 标识泵站内的具体机组 |
| 5 | 运行标识 | 布尔型 | true-运行，false-停止 |
| 6 | 开机功率 | 双精度浮点型 | 单位：kW |
| 7 | 抽水流量 | 双精度浮点型 | 单位：m³/s |
| 8 | 运行时长 | 双精度浮点型 | 单位：h，累计机组运行时长 |
| 9 | 累计流量 | 双精度浮点型 | 单位：m³/s |
| 10 | 累计电能 | 双精度浮点型 | 单位：kWh |

#### 5.1.2.7 气象监测数据

| 序号 | 数据项 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点编号 | 字符型 | 应符合SL/T 213标准 |
| 2 | 站点名称 | 字符型 | / |
| 3 | 环境温度 | 双精度浮点型 | 单位为摄氏度 |
| 4 | 气压 | 双精度浮点型 | 单位：hPa |
| 5 | 相对湿度 | 双精度浮点型 | 单位：% |
| 6 | 风向 | 字符型 | 16方位表示 |
| 7 | 风速 | 双精度浮点型 | 单位：m/s |
| 8 | 日照信息 | 双精度浮点型 | 单位：小时 |
| 9 | 时间 | 时间类型 | ISO 8601格式 |

#### 5.1.2.8 射频摄像监测数据

| 序号 | 数据项 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头编号 | 字符型 | 设备唯一标识 |
| 2 | 视频格式 | 字符型 | H.264/H.265 |
| 3 | 分辨率 | 字符型 | 如1080P/4K |
| 4 | 帧率 | 整型 | 单位：fps |
| 5 | 存储时长 | 整型 | 单位：天 |
| 6 | 监控范围 | 字符型 | 描述摄像头可监控的区域范围 |

#### 5.1.2.9 工程安全监测数据

| 序号 | 数据项 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测点编号 | 字符型 | 应符合SL/T 213标准 |
| 2 | 位移量 | 双精度浮点型 | 单位：mm |
| 3 | 应力值 | 双精度浮点型 | 单位：MPa |
| 4 | 倾斜度 | 双精度浮点型 | 单位：° |
| 5 | 裂缝宽度 | 双精度浮点型 | 单位：mm |
| 6 | 时间 | 时间类型 | ISO 8601格式 |

### 5.1.3 地理空间数据应包含数字高程模型（DEM）和数字正射影像（DOM）。

### 5.1.4 业务管理数据应包含灌区信息系统所生产的所有业务管理数据。

### 5.1.5 跨行业共享数据应与数据提供方共同确定包含与灌区信息系统相关所需数据项内容。

- 5.2 采集方法

### 5.2.1 基于数据库采集

数据提供方和数据接收方应满足以下要求：

- 数据提供方应提供数据库类型、IP地址、端口号、服务名、数据库用户名和密码、库表结构；

- 数据提供方、数据接收方应共同确定数据对象名称、数据项和采集周期。

### 5.2.2 基于文件采集

数据提供方和数据接收方应满足以下要求：

- 采集文件应使用[数据项][日期][文件编号].[文件后缀名]命名方式；

- 数据提供方、数据接收方应共同确定数据项、采集周期、文件类型、文件格式和解码规则；

- 数据提供方、数据接收方宜采用csv、json、xml等常用文件格式。

### 5.2.3 基于测量设备或数据共享接口采集

数据提供方和数据接收方应满足以下要求：

- 数据提供方、数据接收方应共同确定通讯协议、数据项、采集周期、文件类型、文件格式和解码规则；

- 共享数据接口应对数据加密，宜使用http协议进行数据交互。

### 5.2.4 人工采集

应满足以下要求：

- 有人工参与数据的获取、清洗、入库过程；

- 参与人员应具有数据采集全过程的知识和基本技能。

- 5.3 数据传输

### 5.3.1 有线传输

有线传输应用在具备接入有线传输或综合分析建设有线传输较优的情况下，承担灌区管理单位与基层站所之间、灌区管理单位与监测站点之间的通信链接，传输信息包括水情、工情数据，视频、音频信息、闸门控制指令以及计算机传输数据等实时信息，应具有较高的带宽(宜≥10 Mbit/s)、可靠性和时效性。

### 5.3.2 无线传输

无线传输应根据现场实际情况，无线信号好，供电条件不好，用在不具备布设有线网络条件的地点，承担测控终端站的数据采集通信任务，链路的带宽、速率满足传输需求即可。

- 5.4 数据加工

### 5.4.1 数据清洗

数据加工过程中应对不完整的数据、错误的数据、重复的数据进行重新审查、校验和处理，保证数据的准确性、完整性、一致性和有效性。

### 5.4.2 标准化转换

数据加工过程中应依据国家相关标准对数据项进行标准化转换处理。

### 5.4.3 数据留存

数据加工过程中应建立历史数据档案，对采集到的原始数据进行归档留存。

### 5.4.4 数据溯源

数据加工过程中应建立数据溯源机制，保留加工过程中每一次数据变化记录，保证数据加工过程可重播，数据加工结果可追溯，数据加工质量可评估。

- 5.5 数据存储

### 5.5.1 存储方式包括但不限于在线存储、近线存储和离线存储方式。

### 5.5.2 存储系统应具备断电缓存保护功能，存储系统平均无故障时间（MTBF）>=2000小时。

### 5.5.3 数据存储应支持存储设备在线添加和删除，满足存储资源的动态扩容。

### 5.5.4 应采用冗余设计，存储容量应不少于10%的冗余。

### 5.5.5 应设有专人负责存储数据管理，应制定相应的数据管理制度和操作流程。

- 5.6 数据共享须满足SL/T 783进行数据共享，并满足以下要求：

### 5.6.1 基于数据库共享

数据提供方和数据接收方应满足以下要求：

- 数据提供方应提供共享数据库用于数据共享；

- 数据提供方应提供数据库类型、IP地址、端口号、服务名、数据库用户名和密码、库表结构；

- 数据提供方、数据接收方应共同确定数据对象名称、数据项和采集周期。

### 5.6.2 基于文件共享

数据提供方和数据接收方应满足以下要求：

- 采集文件应使用[数据项][日期][文件编号].[文件后缀名]命名方式；

- 数据提供方、数据接收方应共同确定数据项、共享频率、文件类型、文件格式和解码规则；

数据提供方、数据接收方宜采用csv、json、xml等常用文件格式。

### 5.6.3 基于接口共享

数据提供方和数据接收方应满足以下要求：

- 数据提供方、数据接收方应共同确定通讯协议、数据项、调用频率、文件类型、文件格式和解码规则；

- 共享数据接口应对数据加密，宜使用http协议进行数据共享。

应用服务

- 6.1 大中型灌区信息化应用服务应具有闸门控制、泵站控制、灌区一张图、水旱灾害防御、水资源调配、工程运行管理和水费计量功能，可具有集成来水预报、需水预测、水资源配置、输配水调度、作物高效用水、水旱灾害防御等各类水利专业模型，可视化展示渠系水情及预警信息。

- 6.2 闸门控制应支持对各类闸门的远程与本地控制，应具备闸门开度、水位、流量的实时监测功能，应具有权限分级，确保安全运行。

- 6.3 泵站控制应支持对机组智能启停、负荷均衡及能效优化，应具备电压、电流、功率、水位的实时监测功能，应具有权限分级，确保安全运行。

- 6.4 灌区一张图应具有基础数据、监测数据、业务管理数据、地理空间数据、跨行业共享数据及各类数据统计结果展示功能，可分层展示水源、渠系、闸站、量测水设施、种植结构、村庄道路、居民点等各类信息。

- 6.5 水旱灾害防御应具有洪水预报预警、旱情预报预警、淹没分析、灾情评估和抗灾调度功能。

- 6.6 水资源调配应具有来水分析、需水分析、水资源平衡分析和配水调度功能。

- 6.7 工程运行管理应具有工程规划计划管理、工程台账信息管理、工程监控管理、工程巡查养护管理和灌区资料管理等功能。

6.8 水费计量应具有自动计算、汇总、统计和对比水费功能。