
ICS 33.040.40
M 32
	     


DB31
上海市地方标准
DB -T/ XXXXX—XXXX
	     


数据中心碳排放核算方法
点击此处添加与国际标准一致性程度的标识
	（征求意见稿）

	     


XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
上海市市场监督管理局   发布
前言
本标准按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。
本标准由上海市发展和改革委员会和上海市经济和信息化委员会提出，由上海市经济和信息化委员会组织实施。

本标准由上海市能源标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：

本标准主要起草人：
数据中心碳排放核算方法
1　 范围

本文件规定了数据中心碳排放的术语和定义、计算边界、计算方法、核查方法、数据质量要求。
本文件适用于数据中心运营期间的碳排放计算及核查要求。
2　 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 384 石油产品热值测定法 

GB/T 6422 用能设备能量测试导则 

GB/T 9109.2 石油和液体石油产品动态计量 第2部分：流量计安装技术要求 
GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则 

GB/T 17286 液态烃动态测量体积计量流量计检定系统 

GB/T 22723 天然气能量的测定 
GB/T 11062 天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法
GB/T 2589 综合能耗计算通则
GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求
GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则 

GB/T 32201 气体流量计 

GB/T 34050 智能温度仪表通用技术条件 

GB/T 36411 智能压力仪表通用技术条件 

DB31 652 数据中心能源消耗限额
DB31/T 1302 数据中心能耗在线监测技术规范

DB31/T 1217 数据中心节能运行管理规范

3　 术语和定义
3.1

二氧化碳 carbon dioxide
一种在常温下无色无味无臭的气体，碳氧化物之一，具有温室效应，是大气中重要的温室气体。
3.2

计算主体 calculating entity
通过直接或间接行为产生二氧化碳排放的数据中心单体或由同一法人企业或视同法人持有的数据中心园区。
3.3

消耗的电量产生的排放 emission from consumed electric capacity
数据中心消费的电量所对应的电量生产过程中产生的二氧化碳排放。

3.4
消耗的冷量、热量产生的排放 emission from consumed cold capacity and heat
数据中心消费的冷量、热量所对应的冷量、热量生产过程中产生的二氧化碳排放。
注：冷量包括冷水，热量包括蒸汽、热水等。

3.5
天然气燃烧排放 natural gas combustion emission

天然气在氧化燃烧过程中产生的温室气体排放。

3.6
柴油燃烧排放  diesel combustion emission 

柴油在氧化燃烧过程中产生的温室气体排放。
3.7
输出的热量产生的排放  emission from exported heat 

数据中心对外输出的热量，及生产、输送、提升这些热量所消耗的能源对应的二氧化碳强度，所对应的生产环节产生的二氧化碳排放。

3.8
衡器  weighing instrument 

通过作用于物体上的重力来测定该物体质量的计量器具。

[来源：GB/T 23111-2008，定义T.1.1]

3.9
气体流量计  gas meter 

用于测量、存储和显示通过流量传感器的气体量的仪表。

[来源：GB/T 32150-2015，定义3.1.1]

3.10
活动数据  activity data 

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

注：如各种化石燃料的消耗量，原材料的使用量、购入的电量、购入的热量等。
[来源：GB/T 32150-2015，定义3.12]

3.11
排放因子 emission factor 

表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。

[来源：GB/T 32150-2015，定义3.13]

3.12
碳氧化率 carbon oxidation rate

燃料中的碳在燃烧过程中被完全氧化的百分比。

[来源：GB/T 32150-2015，定义3.14]

3.13
二氧化碳当量 carbon dioxide equivalent

CO2e
在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。

注：二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以它的全球变暖潜势值。

[来源：GB/T 32150-2015，定义3.16]
3.14

低位发热量 lower heating value
单位质量的燃料在完全燃烧时所发出的热量，扣除烟气中水蒸汽的汽化潜热后的热量值。
3.15

全球变暖潜势 global warming potential 
GWP

将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫的影响与等量二氧化碳辐射强迫影响相关联的系数。
[来源：GB/T 32150-2015,定义3.15]

3.16 
直接碳排放 direct carbon emission
化石燃料燃烧所产生的二氧化碳排放。
3.17

间接碳排放 indirect carbon emission
核算边界范围内排放主体因使用外购电力、热力所导致的二氧化碳排放。
4　 碳排放核算的工作内容及流程
碳排放核算主要包括确定核算边界、识别碳排放源、量化碳排放、撰写碳排放报告四大步骤，见图1，详细的内容如下：
a）确定核算边界
核算主体应确定碳排放核算边界与涉及的时间范围。
1）地理边界
2）时间边界

b）识别碳排放源
在所确定的核算边界范围内，对各类碳排放源进行识别。
1）直接排放，指煤炭、天然气、石油等化石燃料燃烧产生的碳排放和工业生产过程中产生的碳排放。
2）间接排放，指外购的电力、热力所产生的碳排放。
c）量化碳排放
主体应参照行业确定的核算方法对碳排放量进行核算
1）选择核算方法
2）收集活动数据
3）选择/测量排放因子
4）计算碳排放量
5）汇总校验

d）撰写碳排放报告
核算主体根据二氧化碳核算报告撰写碳排放报告，报告内容至少应包括以下内容：
1）报告主体基本信息
2）碳排放量
3）活动数据及来源
4）排放因子数据及来源

[image: image1.png]W RS 5

Rk - TN, #H S EE S,
e TR e Db
T
PR 5 B HE R
B
B B
HEEICAHBE

vl HE R

e
Hesiz
Csubs

B
Hecht




图1 碳排放核算的工作流程图

5　 计算边界

5.1　 概述

5.1.1　 计算范围
本规范计算的碳排放为计算主体直接或间接产生的二氧化碳排放，即数据中心IT设备、制冷、供配电、给排水及为数据中心运行服务的办公及配套区域所消耗的电力在其生产过程中产生的二氧化碳排放、所消耗的柴油燃烧产生的二氧化碳排放等。并在对计算主体的温室气体排放权责分析时将IT设备与其他系统的排放分别计算。
5.2　 计算覆盖的主要碳排放类型
5.2.1　 消耗的电量包含的二氧化碳排放量
根据数据中心消费的电量，结合上海地区度电二氧化碳排放强度，计算在这些电量生产过程中产生的二氧化碳排放。
5.2.2　 柴油燃烧的二氧化碳排放量
根据数据中心消费的柴油量，结合柴油燃烧二氧化碳排放强度，计算这些柴油氧化燃烧过程产生的二氧化碳排放。
5.2.3　 天然气燃烧的二氧化碳排放量
根据数据中心消费的天然气量，结合天然气燃烧二氧化碳排放强度，计算这些天然气氧化燃烧过程产生的二氧化碳排放。

5.2.4　 消耗的冷量、热量产生的二氧化碳排放量
根据数据中心消费的冷量、热量，及其生产单位提供的单位冷量、热量的二氧化碳排放强度，计算在这些冷量、热量生产过程中产生的二氧化碳排放。

5.2.5　 输出的热量所包含的二氧化碳排放量
根据数据中心对外输出的热量，及生产、输送、提升这些热量所消耗的能源对应的二氧化碳强度，所对应的生产环节产生的二氧化碳排放。
5.2.6　 过程排放

数据中心内各系统在运行过程中所排放的气体的温室气体排放量。
6　 计量要求

6.1　 参数识别

数据中心二氧化碳排放计量参数的类型见表1。
表1　 数据中心二氧化碳排放计量参数识别

	排放源名称
	计量参数类型
	计量方法

	消费的电量
	消费的电量
	电表

	柴油燃烧
	柴油消耗量
	衡器、油流量计

	天然气燃烧
	天然气消耗量
	气体流量计

	消耗的热量
	输入蒸汽量、蒸汽温度、蒸汽压力
	流量仪表、温度仪表、压力仪表

	
	输入热水量、热水温差
	流量仪表、温度仪表

	消耗的冷量
	输入冷水量、冷水温差
	流量仪表、温度仪表

	输出的热量
	输出热水量、热水温差、消耗的电量
	流量仪表、温度仪表、电表

	过程排放气体量
	过程排放气体的温室气体的类型、重量
	衡器、液体流量计


6.2　 柴油和天然气消耗量计量要求

天然气和柴油消耗量计量要求见表2。

表2　 柴油和天然气消耗量计量要求

	燃料类型
	计量器具
	准确度等级
	计量频次
	记录频次
	安装位置

	柴油
	油流量计、衡器
	应符合DB31/T 1302-2021中5.4数字燃油表（装置）选型与配置要求
	每批
	每批
	输入处

	天然气
	气体流量计
	应符合DB31/T 1302-2021中5.5数字燃气表的选型与配置要求
	连续
	每天
	输入处


6.3　 消耗的电量计量要求

6.3.1　 数据中心消耗的电量的计量要求

数据中心消耗的总电量可参照DB31/T 1302-2021数据中心能耗在线监测技术规范内图1数据中心电能消耗测量点示意图中各测点的计量值。数据中心消耗的IT电量可参照DB31/T1302-2021数据中心能耗在线监测技术规范内图1数据中心电能消耗测量点示意图中E点的计量值
6.3.2　 输出热量的二氧化碳排放计算所需电量的计量要求

数据中心输出热量在输配至数据中心外边界过程中所消耗的输配设备用电及热泵设备用电应单独计量。
6.4　 消耗的冷量和热量计量要求

6.4.1　 消耗的冷量的计量要求

消耗的冷量的计量要求应符合DB31 652-2020数据中心能源消耗限额的相关要求。

表3　 冷量计量检测要求

	分类
	准确度等级
	计量/监测频次
	记录频次
	安装位置

	冷水
	流量仪表：2.5

温度仪表：1.0
	连续
	每天
	输入与输出处


6.4.2　 消耗的热量的计量要求

消耗的热量的计量要求应符合DB31 652-2020数据中心能源消耗限额的相关要求
表4　 消耗的热量计量检测要求

	分类
	准确度等级
	计量/监测频次
	记录频次
	安装位置

	蒸汽
	流量仪表：2.5

温度仪表：1.0

压力仪表：1.0
	连续
	每天
	输入与输出处

	热水
	流量仪表：2.5

温度仪表：1.0
	连续
	每天
	输入与输出处


6.5　 生产输出的热量所消耗能源的计量要求
6.5.1　 输出的热量值的计量要求
输出的热量值的计量要求应符合DB31/652-2020数据中心能源消耗限额的相关要求。

表5　 输出的热量计量检测要求

	分类
	准确度等级
	计量/监测频次
	记录频次
	安装位置

	热水
	流量仪表：2.5

温度仪表：1.0
	连续
	每天
	输入与输出处


6.5.2　 生产输出的热量所对应能源消耗量的计量要求

数据中心输出热量所对应的能源消耗量为产生这些热量所对应的电能消耗量。其计量值与输出的热量值（单位：kWh）等同的电能消耗值。
6.6　 过程排放气体量的计量要求
表6　 过程气体排放量计量要求

	类型
	计量器具
	计量准确度等级
	计量频次
	记录频次
	安装位置

	挥发性液体的蒸发量
	液体流量计、衡器
	计量精度满足一级要求，计量单位为升
	每批
	每批
	输入处


6.7　 监测计量管理要求

数据中心应加强监测计量管理，并按照DB31/T 1217-2020 数据中心节能运行管理规范开展计量管理工作。至少包括：

a) 应建立能源管理系统，实现对能耗数据的统一采集汇总；

b) 电能监测系统应具有当前累计电量采集功能，并具有计量数据输出和标准通信接口。电能计量仪表不应与供电部门计量表共用互感器，不应与计费电能表串接；

c) 对水资源使用量实时监测时，宜安装具有累计水流量采集功能、计量数据输出功能和标准通信接口的智能数字水表；

d) 应对数据中心燃油、天然气消耗量进行定期计量并人工记录，若有信息化管理系统，则将计量数据存入管理系统；

e) 应对空调冷冻水系统和冷却水系统水流量、供回水温度进行实时监测。若安装自带流量计的智能冷热量表，应具有当前瞬时水流量、瞬时温度、累计冷热量的采集功能，并具有计量数据输出功能和标准通信接口；

f) 系统采集的能耗原始数据应至少保存2年，统计、分析和汇总的数据应永久保存；
g) 每季度应对能源监控系统硬件设备及控制程序进行检查、校验和保养，主要工作内容包括服务器运行状况检查、计量表具通信状态、计量数据检查、软件运行维护及数据备份。
h) 应建立可挥发性液体的计量管理，建立液体购买、存储、使用的台账。
7　 计算方法
7.1　 计算步骤
计算主体的二氧化碳排放量计算按以下工作步骤开展：
a) 确定计算边界，识别涉及二氧化碳排放的各种类型；

b) 收集活动数据；

c) 选择和获取排放因子数据；

d) 分别计算消耗的各项能源的排放量及输出热量所含的二氧化碳排放量；

e) 汇总计算二氧化碳排放量。并针对排放主体排放总量、IT设备排放量分别汇总计算。
7.2　 计算方法

7.2.1　 概述

数据中心的二氧化碳排放总量等于数据中心所消耗的各项能源的排放量之和减去输出热量所含的二氧化碳排放量。按式（1）计算：

[image: image2.wmf]余热

消耗冷

消耗热

消耗电

过程

燃烧

-

E

E

E

E

E

E

E

+

+

+

+

=

  ···········（1）

式中：

E——二氧化碳排放总量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
E燃烧——燃料燃烧产生的碳排放量，包括柴油燃烧排放量和天然气燃烧排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
E消耗电——消耗的电量产生的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
E消耗热——消耗的热量产生的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E消耗冷——消耗的冷量产生的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

E余热——余热输出的热量含有的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
E过程——过程中所排放的气体的碳排放量，包括挥发性液体产生的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）。
数据中心IT设备的二氧化碳排放量等于数据中心IT设备所消耗的电量产生的排放量。按式（2）计算：


[image: image3.wmf]EC

IT

IT

E

E

=

 ···········（2）
式中：

EIT——IT设备的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；


[image: image4.wmf]EC

IT

E

——IT设备所消耗的电量产生的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；
7.2.2　 消耗的电量产生的排放

7.2.2.1　 计算公式

7.2.2.1.1　 消耗的电量产生的排放

数据中心消耗的电量所产生的排放量按公式（3）计算：


[image: image5.wmf]电力

消耗电

消耗电

EF

AD

E

´

=

·················（3）
式中：

E消耗电——消耗的电量产生的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；如果数据中心使用采购可再生能源或清洁能源的电量，则按照相应排放系数核算。

AD消耗电——计算年度内的消耗电量，单位为兆瓦时（MWh）；
EF电力——电网年平均供电排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）。
7.2.2.2　 活动数据获取

消耗电量的活动数据以数据中心电表记录的读数为准，如果没有，可采用计量点位等同或覆盖DB31/T1302-2021数据中心能耗在线监测技术规范中图1A点的计量表具所对应的电费发票或者结算单等结算凭证上的数据。

7.2.2.3　 排放因子数据获取

电网年平均供电排放因子应选用最新公布的上海市相应数据。

7.2.3　 柴油燃烧排放

7.2.3.1　 计算公式

柴油燃烧产生的排放量是数据中心计算年度内柴油燃烧产生的二氧化碳排放当量的总和，按公式（4）计算：


[image: image6.wmf]柴油

柴油

柴油

EF

AD

E

´

=

··············（4）
式中：

E柴油——计算年度内柴油燃烧产生的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

AD柴油——计算年度内柴油燃烧的活动数据，单位为吉焦（GJ）；

EF柴油——柴油燃烧的二氧化碳排放因子，应综合考虑直接排放和氮氧化物转化二氧化碳的当量，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）。

7.2.3.2　 活动数据获取

7.2.3.2.1　 概述

柴油燃烧的活动数据是计算年度内柴油的消耗量与平均低位发热量的乘积，按公式（5）计算：

[image: image7.wmf]柴油

柴油

柴油

FC

NCV

AD

´

=

··············（5）

式中：

AD柴油——计算年度内柴油燃烧的活动数据，单位为吉焦（GJ）；

NCV柴油——计算年度内柴油的平均低位发热量，单位为吉焦每吨（GJ/t）；

FC柴油——计算年度内柴油的净消耗量，单位为吨（t）。

7.2.3.2.2　 柴油消耗量

柴油的消耗量应根据数据中心企业柴油消耗的计量数据确定。

7.2.3.2.3　 低位发热量

数据中心使用柴油的低位发热量可遵循GB/T 384 等相关标准委托有资质单位进行实测，也可参考附录A的推荐值。

7.2.3.3　 排放因子数据获取

7.2.3.3.1　 概述

柴油燃烧的二氧化碳排放因子按公式（6）计算：

[image: image8.wmf]GWP

ON

NN

OF

CC

EF

´

´

+

´

´

=

柴油

柴油

柴油

柴油

柴油

12

44

 ·············（6）

式中：

EF柴油——柴油燃烧的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；

CC柴油——柴油的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（tC/GJ）；

OF柴油——柴油的碳氧化率，以%表示。


[image: image9.wmf]12

44

——二氧化碳与碳的相对分子质量之比。
NN柴油——柴油的单位热值含氮量，单位为吨氮每吉焦（tN/GJ）；
ON柴油——柴油的氮氧化率，以%表示。
GWP——氮氧化物转化二氧化碳当量的全球变暖潜能值。

7.2.3.3.2　 单位热值含碳量

柴油的单位热值含碳量采用附录A的推荐值。
7.2.4　 天然气燃烧排放
7.2.4.1　 计算公式

天然气燃烧产生的排放量是数据中心计算年度内天然气燃烧产生的二氧化碳排放当量的总和，按公式（7）计算：


[image: image10.wmf]天然气

天然气

天然气

EF

AD

E

´

=

 ··············（7）

式中：

E天然气——计算年度内天然气燃烧产生的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

AD天然气——计算年度内天然气燃烧的活动数据，单位为吉焦（GJ）；

EF天然气——天然气燃烧的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；

注：本部分中的气体标准状况是大气压力为101.325Kpa，温度为273.15K（0℃）。

7.2.4.2　 活动数据获取

7.2.4.2.1　 概述

天然气燃烧的活动数据是计算年度内天然气的消耗量与平均低位发热量的乘积，按公式（8）计算：


[image: image11.wmf]天然气

天然气

天然气

FC

NCV

AD

´

=

·············（8）
式中：

AD天然气——计算年度内天然气燃烧的活动数据，单位为吉焦（GJ）；

NCV天然气——计算年度内天然气的平均低位发热量，单位为吉焦每万标立方米（GJ/104Nm3）；

FC天然气——计算年度内天然气的净消耗量，单位为万标立方米（104Nm3）。

7.2.4.2.2　 天然气消耗量

天然气的消耗量应根据数据中心天然气消耗的计量数据确定。

7.2.4.2.3　 低位发热量

数据中心使用天然气的低位发热量可遵循GB/T 22723 等相关标准委托有资质单位进行实测，也可参考附录A的推荐值。

7.2.4.3　 排放因子数据获取

7.2.4.3.1　 概述

天然气燃烧的二氧化碳排放因子按公式（9）计算：


[image: image12.wmf]12

44

天然气

天然气

天然气

´

´

=

OF

CC

EF

···········（9）
式中：

EF天然气——天然气燃烧的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；

CC天然气——天然气的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（tC/GJ）；

OF天然气——天然气的碳氧化率，以%表示；


[image: image13.wmf]12

44

——二氧化碳与碳的相对分子质量之比。

7.2.4.3.2　 单位热值含碳量

天然气的单位热值含碳量采用附录A的推荐值。
7.2.5　 消耗的冷量、热量产生的排放

7.2.5.1　 计算公式

7.2.5.1.1　 消耗的冷量产生的排放

数据中心消耗的冷量所产生的排放量按公式（10）计算：


[image: image14.wmf]冷量

消耗冷

消耗冷

EF

AD

E

´

=

··············（10）

式中：
E消耗冷——消耗的冷量产生的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

AD消耗冷——计算年度内的消耗冷量，单位为吉焦（GJ）；

EF冷量——冷量排放因子，单位为吨二氧化碳吉焦（tCO2/GJ）。
7.2.5.1.2　 消耗的热量产生的排放

数据中心消耗的热量所产生的排放量按公式（11）计算：


[image: image15.wmf]热量

消耗热

消耗热

EF

AD

E

´

=

··············（11）

式中：

E消耗热——消耗的热量产生的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

AD消耗热——计算年度内的消耗热量，单位为吉焦（GJ）；

EF热量——热量排放因子，单位为吨二氧化碳吉焦（tCO2/GJ）。

7.2.5.2　 活动数据获取
数据中心消耗的冷量、热量活动数据以数据中心流量表记录的读数为准，如果没有，可采用计量点位等同或DB31/T1217-2020 数据中心节能运行管理规范中监测的冷量、热量费发票或者结算单等结算凭证上的数据。
7.2.5.3　 排放因子数据获取
冷量、热量排放因子优先采用供冷、热单位的实测值。若供冷单位无法提供实测值，可基于冷量排放因子公开值进行计算。若供冷冷水温度等于高于16摄氏度，则按冷量排放因子0.0159tCO2/GJ的50%计算。若供冷冷水温度低于16摄氏度，则冷量排放因子0.0159tCO2/GJ计算。若供热单位无法提供实测值，可按热量排放因子公开值0.06tCO2/GJ计算。
7.2.6　 输出的热量产生的排放
7.2.6.1　 计算公式

7.2.6.1.1　 输出的热量产生的排放

数据中心对外输出的热量所产生的排放量按公式（12）计算： 

[image: image16.wmf]电力

消耗热的电量

消耗热

消耗热

）

（

EF

AD

AD

E

´

+

=

··············（12）

式中：

E消耗热——消耗的热量产生的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

AD消耗热——计算年度内对外输出的热量所对应的电量，单位为兆瓦时（MWh）；

AD消耗热的电量——计算年度内生产对外输出热量消耗能源所对应的电量，单位为兆瓦时（MWh）；
EF电力——电网年平均供电排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）
7.2.6.2　 活动数据获取
数据中心对外输出热量的活动数据以数据中心流量表记录的读数为准。
7.2.6.3　 排放因子数据获取

电网年平均供电排放因子应选用最新公布的上海市相应数据。
7.2.7　 消耗的挥发性液体的排放
7.2.7.1　 计算公式

挥发性液体产生的排放量是数据中心年度挥发的可挥发性液体量产生的二氧化碳排放当量的总和，按公式（13）计算：

[image: image17.wmf]挥发液

挥发液

挥发液

EF

AD

E

´

=

··············（13）
式中：

E挥发液——计算年度内挥发性液体产生的排放量，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）；

AD挥发液——计算年度内挥发性液体的活动数据，单位为吨，（t）；

EF挥发液——可挥发性液体的二氧化碳排放系数，单位为吨二氧化碳每吨（tCO2/t）。
7.2.7.2　 活动数据获取
挥发性液体的活动数据是计算年度内数据中心挥发性液体的挥发量，实际核算工作中以当年挥发性液体补充量为活动数据。
7.2.7.3　 排放系数数据获取
以厂家或第三方检测报告提供的数据值为依据。
8　 数据质量
8.1　 不确定性

在获取活动水平数据和相关参数时可能存在不确定性。计算主体应对活动水平数据和相关参数的不确定性以及降低不确定性的相关措施进行说明。
不确定性产生的原因一般包括以下几方面： 

a) 数据缺失：在现有条件下无法获得或者非常难以获得相关数据，因而使用替代数据或其他估算、经验数据； 

b) 计量误差：如计量仪器、仪器校准或计量标准不精确等；

c）数据不准确，比如计算主体试运行、维修等因素
排放主体应对核算中使用的每个参数是否存在因上述原因导致的不确定性进行识别和说明，同时说明降低不确定性的措施。
8.2　 监测

监测是指排放主体为获取与自身温室气体排放相关的数据所开展的一系列活动，包括监测计划的制定和监测的实施等。

8.2.1　 监测计划

排放主体在报告期开始前应制定并向主管部门提交监测计划。 

监测计划应包括以下内容：
a） 排放主体基本信息，包括排放主体名称、报告年度、组织机构代码、注册地址和联系方式等；

b） 排放主体的排放边界信息；

c） 边界内主要排放设施信息，包括建筑的管理和使用情况等；

d） 边界内能源利用情况，包括能源品种、能源购销方式、能源费用的缴付情况等；

e） 核算方法相关说明：应对相关活动水平数据（能源消耗量）的获取和相关参数（如低位发热值、单位热值含碳量和氧化率等）的选择及获取方式进行说明；

f） 可能存在的不确定性及拟采取的措施。
监测计划在同一报告期内原则上不得更改，若发生更改，应上报主管部门。排放主体应对监测计划的更改进行完整的记录。
8.2.2　 监测实施要求

排放主体应根据监测计划对活动水平数据和相关参数等进行监测。活动水平数据的监测主要指对外购电力、热力消耗量、化石燃料消耗量及可挥发性液体消耗量的监测，具体可采用结算凭证或存储量记录等方式。
8.3　 排放数据
基于排放数据排放主体可参考附件B编制年度排放报告，并第三方核查机构出具核查报告后，提交主管部门。
8.3.1　 数据质量控制

为使年度排放报告准确可信，排放主体可通过以下措施对数据的获取与处理进行质量控制。
i) 排放主体应对数据进行复查和验证。

数据复查可采用纵向方法和横向方法：纵向方法即对不同年份的数据进行比较，包括年度排放数据的比较等。横向方法即对不同来源的数据进行比较，包括采购数据、库存数据（基于报告期内的库存信息）、消耗数据间的比较，不同来源（如排放主体检测、缺省值等）的相关参数间比较等。 

j) 排放主体应定期对计量器具进行校准、调整。

当器具不满足监测要求时，排放主体应当及时进行必要的调整。

8.3.2　 信息管理

排放主体应记录并保存下列资料，保存时间不少于 5 年： 

k) 核算方法相关信息：获取活动水平数据及相关参数的相关资料（如消耗量的原始凭证等相关凭证），不确定性及如何降低不确定性的相关说明；

l) 与温室气体排放监测相关的管理材料；

m) 数据质量控制相关记录文件；

n) 年度排放报告，报告格式可参考附件B。
9　 数据质量要求
计算主体宜加强二氧化碳计算及核查工作的数据质量保证，包括但不限于：
a) 建立数据中心二氧化碳排放计算和核查的规章制度，包括负责机构和人员、工作流程和内容、工作周期和时间节点等；指定专职人员负责数据中心二氧化碳排放计算和核查工作；

b) 根据覆盖范围内各种类型二氧化碳排放的重要程度对其进行等级划分，并建立数据中心二氧化碳排放类型一览表，对于不同等级的排放类型的活动数据和排放因子数据的获取提出相应的要求；

c) 对现有监测条件进行评估，不断提高自身监测能力，并制定相应的监测计划，包括对活动数据的监测和对柴油、天然气低位发热量等参数的监测；定期对计量器具、监测设备和在线监测仪表进行维护管理，并记录存档；计量表具的要求可参照用能单位能源计量器具配备和管理通则、重点用能单位能耗在线监测系统；
d) 建立健全二氧化碳数据记录管理体系，包括数据来源、数据获取时间及相关责任人等信息的记录管理；

e) 建立数据中心二氧化碳排放计算和核查内部审核制度。定期对二氧化碳排放数据进行交叉校验，对可能产生的数据误差风险进行识别，并提出相应的解决方案。
（资料性附录）

相关参数推荐值

数据中心二氧化碳排放计算相关参数推荐值如表A1所示。
表A.1　 相关参数推荐值

	能源名称
	计量单位
	低位发热量
GJ/t或GJ/104Nm3
	单位热值含碳量

tC/GJ
	碳氧化率

	柴油
	t
	42.652a
	20.2×10-3b
	98%b

	天然气
	104Nm3
	389.31a
	15.3×10-3b
	99%b

	a数据取值来源为GB⁄T 32151.1-2015 温室气体排放核算与报告要求 第1 部分：发电企业。

b数据取值来源为《省级温室气体清单编制指南》（试行）


上海市数据中心年度二氧化碳排放状况报告
排放主体（盖章）
报告年度：
编制日期：    年    月    日
（1） 数据中心基本信息

表A.2　 数据中心基本信息

	数据中心相关信息

	数据中心全称
	
	组织机构代码
	

	注册地址
	区（县）

	数据中心对应建筑名称和地址：

	建筑1
	
	地址
	

	建筑2
	
	地址
	

	建筑3
	
	地址
	

	监测计划相关信息

	监测计划类别
	□新计划         □更新的计划

	监测计划负责人
	姓名
	
	部门
	
	职务
	

	
	电话
	
	手机
	
	传真
	
	电子邮箱
	

	联系人
	姓名
	
	部门
	
	职务
	

	
	电话
	
	手机
	
	传真
	
	电子邮箱
	

	数据中心简述（成立时间、规模、所有权机构、子公司/分公司/母公司情况、运营现状等）

	


注：建筑数量如超出3栋，或以上空白内容如不够，请自行加行加页描述。
（2） 核算边界和排放设施信息

表A.3　 核算边界和排放设施信息

建筑名称：

	地理边界相关信息

	地理边界情况说明（如：建筑地块的“四至”情况、地块编号等）并附建筑总平面布置图（以“红线”标出建筑地理边界）

	建筑相关信息

	总建筑面积（m2）
	
	总层数
	

	其中：地上建筑面积（m2）
	
	地上层数
	

	地下建筑面积（m2）
	
	地下层数
	

	标准层高
	
	建设完工年
	

	机架数量（个）
	
	IT总功率（kW）
	

	蓄电池总容量（kWh）
	

	建筑类型（可多选）

□机房楼

□办公建筑

□其他（请注明）：              

	核算边界内机架使用情况（对外出租机架的数量、功率、承租方、能源费用缴付方式（包干式-按单机架计费与实际用能无关、托管式-固定PUE值并按IT用电计算、分摊式-按实际PUE值及IT用电量计算））：

出租情况：

1、承租方                          ；机架        个；额定IT功率                      kW；

   能源费用缴付方式                                。

2、承租方                          ；机架              个；额定IT功率                             kW；；

   能源费用缴付方式                                。

3、承租方                          ；机架              个；额定IT功率                             kW；
   能源费用缴付方式                                。

4、承租方                          ；机架              个；额定IT功率                             kW；
   能源费用缴付方式                                。

5、承租方                          ；机架              个；额定IT功率                             kW；
   能源费用缴付方式                                。

	排放设施相关信息

	设备类型
	设备数量
	主要型号参数
	能源类型

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注1：每栋建筑填写1张表格，如有多栋建筑或建筑承租方超过5个，请根据实际情况自行添加。
监测实施情况说明
表A.4　 监测实施情况说明

	是否与监测计划一致
	□是      □否

	监测计划是否更改
	□是      □否

	监测计划更改说明与相关附件

	


（3） 排放量核算
1、电量、热量、冷量间接排放量核算

表A.5　 间接排放量核算表

	能源品种
	外购量（104kWh 或106KJ）
	排放因子
	年度排放量（t）

	电量
	
	4.2 tCO2/104kWh
	

	热量
	
	0.06 tCO2/106KJ
	

	冷量
	
	0.159 tCO2/107KJ
	

	对外供热所含的热量
	

	间接排放量
	


2、化石燃料燃烧直接排放量核算

表A.6　 直接排放量核算表

	序号
	燃料品种
	燃料消耗量
	单位热值含碳量
	低位热值
	碳氧化率
	碳转换成

二氧化碳系数
	年排放量（t）

	1
	天然气（104Nm3）
	
	15.3tC/TJ
	389.31×10-3TJ/104Nm3
	0.99
	44/12
	

	2
	柴油（t）
	
	20.2tC/TJ
	42.652×10-3TJ/t
	0.98
	44/12
	

	3
	挥发性液体
	
	以厂家或第三方检测报告提供的数据值为依据
	

	直接排放量
	


（4） 排放量汇总
表A.7　 排放量汇总

	排放主体
	排放类型
	排放量（单位：t）

	数据中心总排放量

	间接排放
	

	
	直接排放
	

	
	总排放量
	

	IT设备排放量
	间接排放
	


（5） 不确定性说明
表A.8　 不确定性说明

	列举可能引起不确定性的因素及为降低不确定性所采取的措施

	


（6） 其它说明

表A.9　 其他需要说明事项及附件
	其他应说明的情况

	


（7） 真实性声明

表A.10　 真属性声明

	声明陈述

本年度排放报告完整、真实、合法。如有不实之处，本单位愿愿负相应法律责任，并承担由此产生的一切后果。特此声明。

法定代表人（或授权代表）:（签字）

（公章）       年   月   日


参考文献

[1] SH/MRV-001-2012 上海市温室气体排放核算与报告指南（试行）
[2] SH/MRV-009-2012 上海市旅游饭店、商场、房地产业及金融业办公建筑温室气体排放核算与报告方法（试行）
15

_1805195327.unknown

_1805196313.unknown

_1805534561.unknown

_1805616245.unknown

_1805196718.unknown

_1805196933.unknown

_1805197328.unknown

_1805196483.unknown

_1805196131.unknown

_1805196198.unknown

_1805195809.unknown

_1780495651.unknown

_1805114693.unknown

_1691846349.unknown

_1780495637.unknown

_1691841933.unknown

