| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | C 65 |

45

广西壮族自治区地方标准

DB45/T XXXX—XXXX

餐饮用醇基液体燃料安全使用规范

Specification for safe use of alcohol-based liquid fuel for catering

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区应急管理厅提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区应急管理厅、广西安全生产科学研究院、桂林市淦隆环保科技有限公司。

本文件主要起草人：

餐饮用醇基液体燃料安全使用规范

范围

本文件界定了餐饮用醇基液体燃料使用相关术语和定义，规定了餐饮用醇基液体燃料使用的基本要求、使用安全和应急处置。

本文件适用于广西行政区域内使用醇基液体燃料的餐饮服务单位(含工地、学校、企业、机关等企事业单位食堂)。

本文件不适用于醇基液体燃料的生产及其储存、经营和道路运输，以及非餐饮用途、家用醇基液体燃料。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12463  危险货物运输包装通用技术条件

GB 15258  化学品安全标签编写规定

GB/T 16483  化学品安全技术说明书  内容和项目顺序

GB 16663  醇基液体燃料

GB/T 18997.2  铝塑复合压力管  第2部分：铝管对接焊式铝塑管

GB/T 20878  不锈钢 牌号及化学成分

GB/T 26002  	 燃气输送用不锈钢波纹软管及管件

GB/T 37433  低功率燃油燃烧器通用技术要求

GB/T 40248  人员密集场所消防安全管理

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 55037  建筑防火通用规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

餐饮用醇基液体燃料  alcohol-based liquid fuel for catering

以甲醇为主要原料配制而成的，质量符合GB 16663规定，用于餐饮场所的液体燃料。

- 醇基液体燃料储罐  civil alcohol-based liquid fuel fuel tank

安装在地面或固定结构上(如建筑物),用于盛装醇基液体燃料常压式固定式钢制储存容器。

醇基液体燃料钢瓶  civil alcohol-based liquid fuel steel cylinder

用于盛装醇基液体燃料移动式常压钢瓶。

便携式醇基液体燃料桶  alcohol-based liquid fuel cylinder

用于盛装醇基液体燃料移动式常压容器。

一次性使用醇基液体燃料瓶  disposable alcohol-based liquid fuel bottle

不可重复使用的、用于盛装醇基液体燃料的常压容器。

醇基燃料灶具  alcohol-based fuel burner

用本身带的支架支撑烹调器皿，并以醇基燃料作为燃料加热烹调器皿的燃烧器具。

基本要求

餐饮场所不应储存和使用闪点小于60℃的醇基燃料。

使用单位应向取得危险化学品经营许可的醇基液体燃料供货单位购买合格产品，并要求醇基液体燃料供货单位提供符合GB/T 16483规定的化学品安全技术说明书、符合GB 15258规定的化学品安全标签、符合GB 16633规定的产品质量合格证明书，同时使用单位应将相关材料存档备查。

首次安装使用单位应要求供货单位对使用环境、安装条件、安全距离、电气设备、灶具、管道等内容的检查、把关，符合使用条件的书面出具符合使用条件意见。使用单位应要求供货单位应保证燃料储存容器、灶具、管道的安装和维修符合安全要求，且安装和维修应由专业人员进行。

使用单位应要求供货单位制定并提供醇基液体燃料使用安全操作规程，使用单位应将安全操作规程和现场处置措施张贴或悬挂于厨房醒目位置。

使用单位应加强安全教育培训，从业人员应熟知醇基液体燃料危险特性、预防火灾爆炸措施、灭火器材使用方法、火灾逃生方法、个体防护和人员疏散要求等，并保留相应培训教育记录。

使用单位应严格执行检维修动火审批制度，落实检维修现场监护人员和防范措施。

使用单位在使用期间应每日进行安全巡查，定期进行安全检查，并确定巡查、检查的人员、内容、部位和频次。

使用单位应对醇基液体燃料的采购时间、供货单位、采购量等采购信息保留相应记录和台账，保留时间不少于1年。

以下建筑场所和部位的餐饮场所不准许使用醇基液体燃料：

文物古建筑物内；

设置在高层建筑内的餐饮场所；

设置在大型和中型商店建筑内的餐饮场所；

设置在地下或半地下的餐饮场所；

使用燃气的房间。

不带外部管路连接燃料储存容器且内部容量不大于2 L的醇基燃料灶具除外。

燃料容器

醇基液体燃料储罐、醇基液体燃料钢瓶、便携式醇基液体燃料桶、一次性使用醇基液体燃料瓶应从合规企业购买，并粘贴或拴挂相应的化学品安全标签。

醇基液体燃料储罐应符合以下要求：

醇基液体燃料储罐为常压密闭容器，其材质为304不锈钢，最大容量不大于1 m3，储存系数不应大于0.9；

醇基液体燃料储罐的呼吸阀出口在室外空气自然流通处，与易产生火花地点保持安全距离:且呼吸阀应安装有阻火装置；

醇基液体燃料储罐的阀门宜为球阀、旋塞阀等快开阀，可使用截止阀，不应使用蝶阀和闸阀。阀门应设置在人员不借助工具可以操作的位置；

醇基液体燃料储罐的事故切断阀在高温报警、断电和泄漏检测报警时应能自动关闭；

醇基液体燃料储罐应设置液位计，宜设置带联网远传功能的温度传感器、液位传感器；

醇基液体燃料储罐应进行。

醇基液体燃料钢瓶应符合以下要求：

钢瓶为常压钢制焊接小口瓶,钢瓶设计，结构、材质、尺寸、壁厚等按照GB/T 5100的要求执行，耐腐蚀能力不低于GB/T 20878中S35350（12Cr17Mn6Ni5N）相关要求。接触醇基液体燃料的阀门、密封材料和其他附件应使用耐甲醇的材质，不应使用铝合金材质。其中阀门结构及瓶体承压能力不作要求；

瓶体阀门宜为快开阀，且阀门关闭后瓶体处于倒置、平放等状态时不渗漏；

钢瓶出现变形、裂纹、阀门歪斜、深度大于20 mm凹陷等明显损伤的现象不准许使用，出现渗漏的钢瓶立即停止使用并按照应急处置程序进行处置；

钢瓶装满后的总质量可满足由一名人员进行转移的要求，且容量50 L,总质量不超过50 kg。

便携式醇基液体燃料桶应符合以下要求：

燃料桶采用不锈钢材质。桶身光滑、平整，无凹凸不平、划痕、变形等现象；

燃料桶具有严密的密封性能。桶盖与桶身之间配合紧密，无泄漏现象。在正常运输和使用过程中，桶身不出现裂缝、变形等现象。燃料桶常用的规格为5 L、10 L、15 L、20 L和30 L。

一次性使用醇基液体燃料瓶应符合以下要求：

一次性使用醇基液体燃料瓶应使用耐醇基燃料腐蚀的金属材质；

一次性使用醇基液体燃料瓶的密封性完好，无泄漏；

容量不大于1 L。

使用安全

储存

基本要求

使用场所内，醇基液体燃料钢瓶、携式醇基液体燃料桶及一次性使用醇基液体燃料瓶中醇基燃料的总重量不超过800 kg。

醇基液体燃料储罐应按GB 50016的要求安装，并确保安装牢固。

醇基液体燃料储罐及燃料管道应良好接地。

钢瓶、便携式醇基液体燃料桶应直立放置使用，不准许倒置或水平放置使用。

储存容器设置位置不应存放或贴邻建筑中人员密集的场所。

应在醒目位置设置“严禁烟火”“易燃易爆”“当心火灾”等安全警示标志和安全告知牌，并标明储存醇基液体燃料的闪点。

存储和使用场所应配备有效的干粉灭火器、砂土、灭火毯等消防应急器材，干粉灭火器，不应少于2具。

醇基液体燃料储罐离灶具的水平距离不小于1.5 m。电气设备应按GB 50058的要求设置。

室内储存

储存容器设置在室内时应设置专门的储存间。

储存间应采用耐火极限不低于4.00 h的防火隔墙与其他部位分隔；确需在防火隔墙上开门时，应设置甲级防火门。

储存间应通风良好或具备强制通风条件。

储存间应设置应急照明。

储存间内的电气设备应采用防爆电气设备。

储存间应设置声光报警功能可燃气体探测器，探测器的安装高度宜在释放源下方0.5 m～1.0 m。

储存间应配置灭火设施。

室外储存

储存容器材质为金属材质或与金属设备相连通的，应设置避雷设施。

固定在建筑外墙上或贴临建筑外墙时，建筑外墙应为防火墙,距离储存容器4 m范围的外墙墙面上不应开设任何门窗孔洞且不应有可燃物。

储存容器设置位置应便于灭火应急处置。

室外布置的醇基液体燃料储罐不宜布置在人员主要出入口周围，与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆（塔）高度的1.5倍。

        - 应采用由不燃材料制作的防止日晒雨淋的措施，储存容器下部应设置围堰等防止醇基液体燃料流散的设施。

室外储存的容器与外部的安全距离应符合GB 50016的要求。

灶具

燃烧器应符合GB/T 37433的规定，定期进行校验、检修，并做好记录，及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃烧器具、连接管等。

灶具应具有自动点火装置，自动点火应坚持“火等燃料”的原则，不准许采用进燃料后再点火的方式。

所选用的阀门在装灶前均应做试漏检测，经检验合格后使用；阀门的“开”“关”的位置和方向要有明显的标志，并应有限位装置。

钢瓶与灶具之间的连接管路，中间不应有接口或分支。

灶具应设置在餐饮场所的厨房内，厨房与其他部位应按照GB 55037中4.1条款的要求进行分隔。

醇基液体燃料钢瓶与灶具之间间距应大于100 cm。

灶具与墙面的净距不应小于10 cm。

灶具的边缘与木质门、窗、家具的水平净距不应小于20 cm。

不应采用向容器内加压缩气体和自流的方式向燃烧灶具供燃料，宜采用风机输送方式进行供料。

燃料管道

管道宜选用不锈钢管、不锈钢波纹软管或符合GB/T 18997.2规定的铝塑复合管，不准许使用无防腐蚀、防溶胀能力的管道材料。

与醇基液体燃料储罐连接的燃料输送管道应设置电磁阀及事故切断阀。

燃料管道应采用焊接、熔接或法兰连接，不准许采用卡箍、丝扣等连接方式，阀门连接处应选用防泄漏、防溶胀的密封材料。进出口管道应设截止阀，宜采用密闭式注送口。

燃料系统的管路、接头等应确保在承压0.3 MPa情况下，无液、气泄漏，与醇基燃料灶具的连接管及管件，应符合GB/T 26002的规定。

燃料管道不应穿越疏散楼梯间、公共餐厅、办公室、人员居住区等不使用醇基液体燃料的房间，应远离灶具等高温环境。

燃料管道穿过墙壁或楼板时，应敷设在套管内，管道和套管间应采用不燃材料填塞。

使用操作

使用前

应对操作人员进行相应的岗前培训并做好记录，使其熟知醇基液体燃料的物理化学特性，及相应的操作规范。未经培训者不应对醇基液体燃料进行操作。

醇基液体燃料使用前储存间、厨房操作间的门应朝外开，通风换气应保持良好；空气不畅或密闭空间应采用防爆型机械排风设施，换气次数≥12次/h。

操作人员每天在使用前应对醇基液体燃料储罐、管路检查一次，无异常后方可打开相应阀门，点火使用。如有异常，应当在异常情况完全排除后，方可进行正常的点火工作。

使用中

使用过程中，不准许将醇基液体燃料与汽油、柴油、液化石油气、天然气等其他燃料进行二次混合使用。

如发现有灶具异常、醇基液体燃料储罐、管路泄漏等的情况，操作人员应当及时关闭相应阀门或总阀，并通知管理人员派人处理，待故障排除后方可重新使用。

使用后

操作人员每日使用结束后，应对燃烧器、燃料管道、储存容器等进行检查，确认油路总阀及相应阀门处于关闭状态，并清理燃烧器周围的油污和杂物。

特殊操作要求

餐饮场所使用期间不准许对燃料管道、燃烧器等进行维护；维护时应关闭燃料管道上的所有阀门。

餐饮场所使用期间不准许进行电气焊等动火作业。餐饮场所的动火管理应符合GB/T 40248的有关要求；动火作业期间，餐饮场所应安排专人落实监护和防范措施。

长时间停用的应彻底排空管道、燃烧器及容器内的残留燃料。若无法排空，需确保容器密封并填充氮气或惰性气体（如氦气）。同时关闭所有阀门，断开电源，对管道、泵体、喷嘴等部件进行防腐蚀处理（如涂抹防锈油），并张贴“停用状态”标识。

加注与装卸

使用单位应要求供货单位使用符合要求的配送车辆并配备相关人员，并负责醇基液体燃料的装卸与加注。

醇基液体燃料的加注或装卸应在安全管理人员的现场监护下进行。

醇基液体燃料的加注或装卸作业区应设置警戒区，在加注或装卸作业时，无关人员不准许进入。

装卸或加注前应设置接地，并检查车辆、设备及周围情况，确认无异常时开始装卸或加注作业。

在装卸或加注作业区的人员应按要求佩戴劳动防护用品，进入醇基液体燃料的装卸或加注作业区不应：

随身携带火种；

使用手机等移动通讯工具和电子设备；

吸烟。

存在下列情况之一，应暂停醇基液体燃料的加注或装卸作业：

大风、雷暴等恶劣气候；

装卸作业区30 m范围内存在明火或砂轮打磨、电焊、气焊（割）等散发火花作业。

在加注或装卸现场应配备灭火器、消防沙等消防器材。

加注应符合以下要求：

在加注过程中，应防止其溢流。主加注人员不应擅自离开装卸场所；

加注过程中要仔细观察醇基液体燃料储罐液位的变化情况，如发现异常情况，应立即停泵，关闭泵出口阀，关闭罐车的紧急切断阀，准确排除异常故障；

加注完成后，立即关闭泵出口阀，停泵，关闭输出阀等，防止燃料喷洒；

加注完成后，作业现场应清扫干净，现场管理人员在装卸记录填写日期、单位、车号、容积及加注人等信息。

装卸应符合以下要求：

配送装卸时不应摔碰、滚动搬运钢瓶，避免与其他坚硬的物体碰撞，应轻拿轻放配送到目的地后，放置钢瓶的地面应平整，防止倾倒或滚动；采用人工装卸钢瓶时，地面应铺设橡胶垫或其他缓冲材料，应轻举轻放；

配送车辆装载，应符合核定载质量，严禁超载。配送钢瓶应单层竖放并固定，不得倒放、叠放和悬挂在车厢外侧；

车辆不准许同时装载除醇基液体燃料钢瓶、配送辅助工具及相关安全防范器材以外的其他货物。

应急处置

发生醇基液体燃料泄漏时，从业人员应立即疏散顾客和工作人员至建筑以外上风方向安全区域并按以下要求进行应急处置：

建筑内发生醇基液体燃料泄漏时，应立即关闭醇基液体燃料储罐或常压钢瓶的出口阀门，进行疏散现场人员至建筑外至少50 m处等应急处置措施，并立即通知运营维护单位。无法关闭阀门时还应立即通知消防部门进行处置；

醇基液体燃料泄漏后，不应操作照明开关、电气开关等任何非防爆电气设备，不应启动或关闭泄漏区域内的电气设备。电话报警应在室外安全区域进行；

醇基液体燃料泄漏起火的，可用干粉灭火器或雾状水扑救并拨打119火警电话。

醇基液体燃料储罐泄漏但未起火的，应立即清理周围易燃物，小量泄漏时用砂土或其它不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏时构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖。常压钢瓶泄漏未起火的，应立即进行洗消，并将常压钢瓶转移至室外距离建筑15 m以外的区域，远离热源，采取卧放、倒放等方式，使常压钢瓶泄漏点处于高处，防止持续泄漏，不应私自进行焊接等动火堵漏行为。常压钢瓶临时处置点周围10 m设置警戒线，清理周边10 m内的易燃物；

出现渗漏的醇基液体燃料储罐或常压钢瓶，应由配送单位派人进行处置。泄漏的醇基液体燃料储罐或常压钢瓶应转移至空旷的安全区域，使用专用工具将醇基液体燃料转移至金属材质的桶内，醇基液体燃料储罐或常压钢瓶及燃料返厂处置。难以返厂或返厂安全风险较大时，可将醇基液体燃料转移至金属盆或桶内，距离空常压钢瓶15 m外，对盆或桶内的醇基液体燃料做引燃焚烧处理；

应急操作中不应使用水冲洗墙壁等任何可能存在电气设备的区域。

在装卸或加注过程中发现泄漏、燃烧等险情时，配送人员应就近使用干粉灭火器进行灭火。灭火后，使泄漏点处于高处，防止持续泄漏。

醇基液体燃料事故处置中，作业人员应戴护目镜或面罩，使用氯丁橡胶等防甲醇穿透的手套。

醇基液体燃料溅到皮肤上，用清水冲洗至少15 min。醇基液体燃料溅入眼中，立即用大量清水冲洗至少15 min，应立即就医。发生误服醇基液体燃料或皮肤长时间接触时，立即送医。

参考文献

[1]  中华人民共和国安全生产法  全国人民代表大会常务委员会

[2]  危险化学品安全管理条例

[3]  危险化学品经营许可证管理办法

[4]  GBZ 2.l  工作场所有害因素职业接触限值  第1部分：化学有害因素

[5]  GBZ 158  工作场所职业危害警示标识

[6]  GB 2894  安全标志及其使用导则

[7]  GB 12158  防止静电事故通用导则

[8]  GB 18218  危险化学品重大危险源辨识

[9]  GB 19521.2  易燃液体危险货物危险特性检验安全规范

[10]  GB/T 29639  生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

[11]  GB 30000.7  化学品分类和标签规范  第7部分：易燃液体

[12]  GB/T 50493  石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

[13]  GB 50974  消防给水及消火栓系统技术规范

[14]  AQ 3009  危险场所电气防爆安全规范

[15]  AQ 3018  危险化学品储罐区作业安全通则

[16]  应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知  应急管理部：应急〔2018〕74号

[17]  危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）  应急管理部办公厅：应急厅〔2021〕12号