上海市地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》编制说明

附件3
上海市地方标准
《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》
（征求意见稿）
编制说明
标准编制组

2025年11月

目  录
5一、任务来源


6二、标准编制目的和意义


6（一）贯彻落实国家及本市农污治理政策的新需求


7（二）规范本市农村生活污水治理方式的新需要


8三、编制过程


9四、编制原则


10五、标准的主要技术内容和确定依据


10（一）范围


10（二）术语和定义


11（三）污染物项目的确定


11（四）水污染物排放限值的确定说明


13（五）管理要求


14（六）监测要求


15（七）实施与监督


15六、与国内外同类标准技术内容的对比情况


15（一）与国内外标准宽严比较


21（二）与有关法律、行政法规及相关标准的关系


22七、实施本标准的环境效益及经济技术分析


22（一）技术经济可行性分析


23（二）社会和环境效益分析


24八、重大分歧意见的处理经过和依据


24九、实施标准的措施建议


25十、其他应当说明的事项




一、任务来源

2018年，生态环境部办公厅和住房城乡建设部办公厅联合印发《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》（环办水体函〔2018〕1083号）；2019年，生态环境办公厅印发《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工作指南（试行）》（环办土壤函〔2019〕403号，以下简称《工作指南》）。根据上述文件要求，市水务局会同市生态环境局制定了《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 31/T 1163—2019），并共同组织实施，该标准为市水务局归口的推荐性标准。

目前，全国出台的农村生活污水处理排放标准中，只有上海、甘肃、云南、西藏4个省（自治区、直辖市）为推荐性标准，其余均为强制性标准。因此，根据《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国水污染防治法》《上海市标准化条例》等相关法律法规，结合上海市农村生活污水处理现状和治理路径优化实际需求，以及国家和行业相关标准规范，制定本标准。
二、标准编制目的和意义
（一）贯彻落实国家及本市农污治理政策的新需求
近年来，随着全国农村生活污水治理工作的深入推进，国家层面的农污治理思路从要求农污治理设施出水水质达标逐步向技术经济可行、污染有效管控转变。生态环境部先后印发了《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》（环办土壤〔2023〕24号，以下简称《指导意见》）、《农村生活污水资源化利用指南（试行）》（环办土壤函〔2024〕390号）等文件，治理原则中明确农污治理要因地制宜、分类施策，不搞“一刀切”；治理导向上以改变污水造成的脏乱差状况和环境污染，杜绝未经处理直排环境为导向，实现“三基本”（基本看不到污水横流，公共空间基本没有生活污水乱倒乱排现象；基本闻不到臭味，公共空间或房前屋后基本没有黑臭水体、臭水沟、臭水坑等；基本听不到村民怨言，治理成效为多数村民群众认可）；处理设施上重点关注设计日处理能力100吨及以上的农污处理设施，有能力的地区可扩展至设计日处理能力20吨及以上的农污处理设施。同时，市委主要领导多次对本市农污治理工作做出指示批示，对治理路径、处理工艺、排放限值等提出了优化调整的要求。
2023年11月至2024年12月，市水务局联合市生态环境局和市农业农村委对本市农污治理成效开展了全面评估。根据评估结论，本市农村生活污水治理仍存在为追求高标准出水水质导致的技术工艺不尽合理、建设运维不够经济等问题；在处理设施降本增效和污水资源化利用等方面，也仍有较大优化提升空间。此外，随着本市农村生活污水治理工作的全面开展，郊区水环境质量稳步提升，农村人居环境不断改善。2024年，上海市地表水环境质量总体有所改善。国控及市控断面优Ⅲ类比例为99.3%，较2023年上升1.5个百分点，达到历史最优水平。

因此，对照国家最新要求，结合本市农村治理路径优化方向和郊区水环境质量保障需求，制定农村生活污水处理设施水污染物排放标准是必要和可行的。
（二）规范本市农村生活污水治理方式的新需要
《指导意见》提出了因地制宜、经济适用等原则，要求自下而上、实事求是确定治理标准，合理选择技术工艺，确保治理成本与当地经济可承受能力相适应，治理设施可靠稳定运行。农村生活污水处理设施水污染物排放标准是农村生活污水治理和监管的有效抓手。2025年3月，市生态环境局与市水务局、市农业农村委联合印发《上海市农村生活污水优化治理路径技术指引》（沪环生〔2025〕47号），指导各相关区科学选取治理模式和处理工艺，促进生态化治理和资源化利用，实现降本增效。截止2024年底，全市共有农村生活污水处理设施3456座，日处理能力10.9万吨，目前正处在全面开展降本增效、优化治理的关键时期，亟需有明确的水污染物控制项目和排放限值指导各区科学、合理、因地制宜开展农污设施的优化治理改造。
三、编制过程
标准编制组由上海市环境科学研究院牵头，会同上海碧波水务设计研发中心有限公司、上海市环境监测中心、上海环境保护有限公司等单位组成标准编制组。标准编制组先后开展了国内外标准和技术文献资料收集、应用工程调研、应用单位和专家咨询等方面工作。编制过程包括：

（1）资料收集阶段。标准编制组全面收集了本市农村生活污水处理相关资料，包括农村生活污水产生和排放状况、处理设施建设情况、治理现状等，并系统分析了处理设施的处理规模、出水水质、运行效果等，为制定符合本市实际的排放标准提供了基础资料。

编制组对比分析了国内外农村生活污水处理设施水污染物排放标准，包括美国的《清洁水法》和日本的《净化槽法》以及国内浙江、江苏、山西、河北、重庆、北京、天津、广东、江西、湖北、海南等30个省（自治区、直辖市）农村生活污水处理排放标准。编制组对各标准的适用范围、标准分级、污染物控制项目及排放限值进行了综合分析，为本标准的制定提供了参考依据。

同时，编制组认真贯彻落实国家及上海市对于农村生活污水处理的相关文件精神及要求，明确标准制定的方向和工作重点。

（2）立项阶段。2025年8月，上海市生态环境标准化委员会组织《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》预立项评审；9月底，上海市市场监管局对《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》进行立项公示；11月18日，上海市市场监管局印发《关于下达2025年度第二批上海市地方标准制修订项目计划的通知》（沪市监标准〔2025〕315号）。

（3）起草阶段。2025年11月，标准编制组抓紧研究，起草形成了《农村生活污水处理设施水污染物排放标准（征求意见稿）》及其编制说明。

四、编制原则

（一）协调性原则。本标准作为强制性地方标准，其内容应符合国家和本市现行的方针、政策、法律、法规，另外还应与行业发展技术水平相协调，以促进技术进步和行业技术升级。

（二）适用性原则。立足本市实际，因地制宜，注重实效。以当前技术水平和经济条件为依托，充分考虑相关技术所能达到的污染控制水平，兼顾农村地区的经济承受能力和管理水平。
（三）规范性原则。本标准在编制过程中按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定的基本原则和要求进行编写。
（四）实效性原则。从本市农村实际出发，使控制指标选取和排放限值设定科学合理，便于操作和执行，同时要考虑监管的可行性和有效性，确保标准能够得到有效监督和落实，保障农污处理设施的正常运行和达标排放。
五、标准的主要技术内容和确定依据
根据生态环境部《工作指南》要求，确定了如下的标准架构框架：范围、规范性引用文件、术语和定义、水污染物控制要求、管理要求、监测要求、实施与监督7个主体部分组成。

（一）范围
本文件规定了上海市农村生活污水处理设施水污染物排放控制要求、监测要求和监督管理要求。

本文件适用于上海市市域范围内规模小于300 m3/d的农村生活污水处理设施水污染物排放管理。在“范围”章节，明确执行本标准的农污处理设施适用范围，目的是根据本市农污治理实际，完善规整农污处理水污染物排放标准体系。
（二）术语和定义
本标准的术语和定义主要包括农村生活污水、农村生活污水处理设施、尾水利用等，主要参考《工作指南》及国内其他省市标准。术语和定义如下：
1. 农村生活污水 rural sewage，定义主要参考上海市农村生活污水治理技术指南（试行）（DB31 SW/Z 012-2021），指农村居民生活产生的污水（含乡村旅游污水），主要包括冲厕、洗涤、洗浴和厨房等排放的污水，不包括混有工业废水或规模化养殖废水的污水。

2. 农村生活污水处理设施 rural sewage treatment facility，定义主要参考上海市农村生活污水治理技术指南（试行）（DB31 SW/Z 012-2021），指对农村生活污水进行收集处理的建筑物、构筑物及设备。

3. 尾水利用 water utilization，定义主要参考《工作指南》以及浙江、天津、广东、江西、湖北、海南等16个省市标准，指生活污水经处理达到相应的水质标准或要求后用于农田灌溉、渔业和景观用水等行为。
（三）污染物项目的确定
根据《工作指南》要求，结合本市农村生活污水治理和水环境管理需求，确定一般性指标（pH值、SS），有机物指标（CODcr、动植物油），营养物指标（总氮、总磷、氨氮）共7项指标，作为农污处理设施污染物控制项目。
（四）水污染物排放限值的确定说明
1、限值确定的总体原则
污染物控制项目排放限值的确定主要依据以下原则：
（1）与现行国家标准和相关法律、法规、规划、政策相衔接；

（2）充分考虑本市水环境污染特征和水环境管理要求，保护公众健康、生态环境，防范环境风险；
（3）充分考虑本市农村生活污水优化治理方向，促进农污处理设施的降本增效改造和绿色低碳转型；
（4）结合污水处理工艺和技术经济分析，确定科学合理、经济可行的排放限值；
（5）借鉴国内其他省市农污处理设施排放标准的排放控制要求。

2、分类分区分级
除就近纳入城镇污水管网的农村生活污水排放管理执行DB31/199 的规定，规模不小于300 m3/d的农村生活污水处理设施水污染物排放管理执行GB18918的规定以外，考虑到设计规模5 m3/d以下的农污处理设施出水环境影响相对较小、监管成本相对较高，本标准主要针对设计规模5 m3/d以上的农污处理设施设定分区分级标准。
（1）一级标准
一级标准主要针对设计规模大于等于100 m3/d设施出水排入GB 3838中Ⅲ类环境功能及以上水域的排放限值。该类水体是需要进行特殊保护的重点水体，为保护水质安全，规模较大的农污处理设施应规定较严格的污染物排放限值。本标准总体上与GB18918-2002一级B标准相当（CODcr与一级A标准一致）。
（2）二级标准
二级标准主要针对设计规模大于等于5 m3/d、小于100 m3/d设施出水排入GB 3838中Ⅲ类环境功能及以上水域的排放限值。该类水体是需要进行特殊保护的重点水体，为保护水质安全，规模相对较小的农污处理设施应规定相对严格的污染物排放限值。本标准总体上处于GB18918一级B标准和二级标准之间（CODcr、动植物油与一级B标准一致，SS与二级标准一致）。
（3）三级标准

三级标准适用的情况有两种：一是针对设计规模小于5 m3/d设施出水有黑臭的排放限值；二是针对设施出水排入其他环境功能及村庄附近池塘等环境功能未明确的排放限值。考虑规模较小的农污处理设施污染物排放量较少，GB 3838中Ⅲ类环境功能及以上水域以外的其他水体环境容量相对较大，应规定风险可控的污染物排放限值。本标准总体上与GB18918二级标准接近（CODcr、氨氮处于一级B标准和二级标准之间）。
（五）管理要求
1、条款5.1 农村生活污水处理应因地制宜，优先选用生态处理技术。
2、条款5.2 农村生活污水经处理后有明确再生利用对象的，应考虑尾水利用，并满足国家、行业或地方标准，不得造成环境污染。其中，用于农田灌溉的，应符合GB 5084的规定；用于渔业的，应符合GB 11607的规定；用于景观环境的，应符合GB/T 18921的规定。
设置理由：落实环办土壤函〔2024〕390号文件要求，可为本市农村生活污水治理进一步在生态管控、资源化治理方面的探索和应用提供方向。
3、条款5.3 农村生活污水处理设施中产生的栅渣、沉砂、浮油和污泥等应定期清理。其中，污泥应遵循资源化利用优先的原则合理处理处置。
设置理由：该条款提出了对农村生活污水处理设施污泥的处理处置要求。

（六）监测要求
1、条款6.1：农村生活污水处理设施应在设施出水端设置取样井，并按规定设置明显标志，并按要求设置规范化排污口。
设置理由：遵循国家统一的环保要求，并参照本市排污口管理要求。

2、条款6.2：水质监测的频次与采样的时间等要求，按行政主管部门污染源监测的技术规范和要求执行。
设置理由：遵循国家统一的环保要求。

3、条款6.3：水质控制项目的测定按HJ 1147、HJ/T 399、HJ 828、GB 11901、HJ 195、HJ 535、HJ 536、HJ 537、HJ 665、HJ 666、HJ 199、HJ 636、HJ 667、HJ 668、GB 11893、HJ 670、HJ 671、HJ 637的规定执行。本文件发布实施后国家发布的污染物监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用于本文件相应污染物的测定。
设置理由：与国家标准保持一致，遵循国家统一的环保要求。

（七）实施与监督
1. 条款7.1：本文件由区级以上人民政府生态环境主管部门负责监督实施。
设置说明：明确实施监督的责任主体。
2. 条款7.2：在任何情况下，农村生活污水处理设施均应遵守本文件的水污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。各级生态环境部门在对设施进行监督性检查时，可以将现场即时采样或监测的结果，作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。
设置说明：明确了对农村污水处理设施水质达标的判定方法。

六、与国内外同类标准技术内容的对比情况

（一）与国内外标准宽严比较
1、与上海市地方标准的比较
与《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB31/T 1163—2019）标准相比，主要技术内容变化如下：
——范围沿用了（DB31/T 1163—2019）标准内容。
——补充了部分指标监测方法的规范性引用文件，如HJ195 气相分子吸收光谱法测定水质氨氮，HJ665、666、667、668等测定水质氨氮和总氮指标。删除了阴离子表面活性剂的测定方法引用文件。
——增加了标准分类要求，增加了规模小于5 m3/d的污水处理设施的出水要求。5 m3/d≤规模<300 m3/d的设施，增加100 m3/d的分级标准，按照受纳水体类型，执行相应标准。
——修改了标准分级要求，调整了出水排入GB3838中III类环境功能及以上水域的执行标准，并根据设计规模执行分级标准，100 m3/d≤设计规模<300 m3/d的设施执行一级标准；5 m3/d≤设计规模<100 m3/d的设施执行二级标准。修改了出水排入其他环境功能水体及功能未明确水体时，执行“三级标准”。增加了设计规模< 5m3/d且出水有黑臭的设施，执行三级标准
——修改了水质控制项目类别，删除了阴离子表面活性剂的执行范围及排放限值，控制指标由8项修改为7项。理由如下：目前针对含乡村旅游污水的处理设施，有“阴离子表面活性剂（LAS）”和“动植物油”两项考核指标，近三年的水质检测数据显示，该指标基本不超标，且通过对全国各省市标准的对比分析，从指标检测的必要性和成本考虑，删除“阴离子表面活性剂（LAS）”控制指标。
——调整了标准限值，将原一级A和一级B调整为一级标准、二级标准和三级标准，并调整了项目限值。（相关说明见“水污染物排放标准限值的确定说明”）
单位：mg/L（注明的除外）

	序号
	控制项目名称
	原一级A
	一级标准
	原一级B
	二级标准
	三级标准

	1
	pH值（无量纲）
	6～9

	2
	化学需氧量（CODCr）
	50
	50
	60
	60
	80

	3
	悬浮物（SS）
	10
	20
	20
	30
	30

	4
	氨氮
	8
	8（15）a
	15
	20
	20

	5
	总氮
	15
	20
	25
	25b
	25b

	6
	总磷
	1
	1
	2
	2
	3（2）c

	7
	动植物油d
	1
	3
	3
	3
	5

	8
	阴离子表面活性剂
	0.5
	/
	1.0
	/
	/

	a 每年11月1日至次年3月31日执行括号内限值；
b 仅排入封闭水体（含池塘、断头浜等），或超标因子为氮的不达标水体的，执行该限值；

c 出水排入封闭水体（含池塘、断头浜等），或超标因子为磷的不达标水体的，执行括号内的限值；

d 接纳乡村旅游污水的处理设施执行该限值。


——增加了标准执行时限和附加执行条件，如氨氮执行标准增加了每年11月1日至次年3月31日执行括号内限值的规定，增加了排入封闭水体或涉及超标因子时，执行特定限值的规定。
——增加了农村生活污水处理优先选用生态处理技术的要求，增加了不排入水体，有明确再生利用去向的尾水，执行国家和本市相应水质标准。
——增加了部分水污染物控制项目监测分析方法。
——增加了实施与监督过程中，对排污行为是否复合标准的判定方法和依据。
2、与国内发达地区的标准比较
目前，国内绝大部分省市的农村生活污水处理设施水污染物排放标准均为强制性标准。以长三角区域以及北京、广东等国内发达地区的标准为例，从标准使用范围、污染项目设置、标准分级、标准限值等方面进行了对比，分析如下：

（1）标准适用范围比较

农村生活污水处理设施水污染物排放标准适用于农村居民生活、农村公共服务设施产生的污水。农村居民生活产生的污水，主要包括厨房污水、生活洗涤及沐浴污水和厕所污水。餐饮废水应经隔油处理后，动植物油符合GB/T 31962的规定，方可进入农村生活污水处理设施。同时，规定农村生活污水处理设施不应混入工业废水、畜禽养殖废水和医疗机构废水。

在适用规模上，上海的标准适用于设计日处理能力＜300 m3的农村生活污水处理设施的水污染物排放管理。北京、广东、江苏、安徽、浙江的标准则适用于设计日处理能力＜500 m3的农村生活污水处理设施的水污染物排放管理，大于500 m3的按照城镇污水处理厂污染物排放标准要求执行。

（2）污染物项目的选择比较

从指标设置的统计情况来看，各地指标均共同提出了对有机污染物和营养型物质的控制要求，对于农村生活污水来说，有机污染物产生量较大，并较广泛地存在于环境中，是重要的代表性污染物；氮磷等元素含量过多则会造成水体富营养化，对生态环境危害较大，此两类污染物为农村地区主要代表性污染物，是农村生活污水污染的关键问题和导致污染的关键因子。

共性指标方面：各地均对pH、CODcr、SS、氨氮、总氮、总磷和动植物油提出了控制要求。北京、广东、江苏、安徽对于环境质量要求相对较低的区域，不对总氮、总磷进行管控。

特色指标方面：针对处理含有乡村旅游污水的处理设施提出动植物油指标控制要求。安徽和浙江则提出了对粪大肠菌群的指标控制要求；北京的排放标准中同时对BOD5和CODcr提出控制要求，由于BOD5的检测时间较长、检测较为不便，绝大部分地区都采用CODcr作为污水有机污染物指标，在实际检测监测中更利于操作。

（3）排放标准限值

从CODcr指标限值上看，北京、上海、安徽的CODcr限值最严，其最高限值分别为30、50、50 mg/L，相当于城镇污水处理厂污染物排放标准一级A的控制要求；而CODcr最低限值中，江苏三级标准为120 mg/L，相当于城镇污水处理厂污染物排放标准三级控制要求，控制要求较为宽松。大部分地区的CODcr限值位于50-100 mg/L，与城镇污水处理厂污染物排放标准一级A到二级控制要求相当。

从SS指标限值上看，上海的SS限值最严，其最高限值为10 mg/L，其他大部分地区的SS限值位于15-50 mg/L，与城镇污水处理厂污染物排放标准一级B至三级控制要求相当。

从氨氮指标限值上看，北京地区对氨氮的指标最为严格，其中排入II类和III类功能水体的执行一级标准A标准（1.5 mg/L），排入其他水体的执行二级A标准（5 mg/L）。大部分地区的氨氮限值位于8-25 mg/L，与城镇污水处理厂污染物排放标准一级B至二级控制要求相当。

从总磷指标限值上看，大部分地区的总磷限值位于1-3 mg/L，与城镇污水处理厂污染物排放标准一级B至二级控制要求相当。北京地区针对排入II类和III类功能水体的出水执行一级A标准，限制为0.3 mg/L。

各地的控制指标限值总体上处于城镇污水处理厂污染物排放标准一级B至二级控制要求，并结合各地实际，在城镇排放标准基础上做出宽严相济的调整，总体上与地区的经济发展水平及地区的水环境容量相匹配。

（4）污水排放标准的分区分类分级情况

各地农村生活污水排放标准中的污染物浓度的确定综合了农村不同区位条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模、排放去向和人居环境改善需求等条件，按照分类分级的要求确定控制指标和排放限值。各地排放标准中，均结合排水去向及设施规模，制定了控制指标的分级标准。当出水进入农业灌溉、渔业或其他资源利用回用时，各地排放标准中均明确要求相关控制指标应满足国家或地方相应的水质标准。

（5）有关监测的规定

各地排放标准中都未对监测做特别要求，主要按照国家和地方有关污染源监测技术规范的规定执行。现行主要的污染源监测技术规范主要有《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）及《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）。

（6）对于污泥处理处置的规定

大部分标准中均对农村生活污水处理设施中产生的污泥提出根据各地实际情况合理处置，并提出遵循资源化优先利用的原则。
（二）与有关法律、行政法规及相关标准的关系
《上海市排水与污水处理条例》第三十四条“农村生活污水处理设施的出水水质应当符合国家和本市标准。农村生活污水处理设施运行维护单位应当按照国家和本市有关规定，对进出水水量、水质进行记录，对出水水质进行日常检测，并定期向镇（乡）人民政府报告。镇（乡）人民政府应当按照规定，对农村生活污水处理设施出水水质进行监测。区生态环境、水务部门应当对农村生活污水处理设施的出水水质进行监督检查”。本标准制定工作是落实《上海市排水与污水处理条例》对农污监管要求的具体措施之一。同时，本标准与《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）和《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）中控制要求相衔接后，设置了宽严相济的指标限值。

七、实施本标准的环境效益及经济技术分析
（一）技术经济可行性分析
1．达标可行性分析

全市农污就地处理设施共计3586座，设计处理能力为10.75万吨/天。2021-2023年市生态环境部门和市水务部门对农污处理设施出水水质监测的结果显示：按照《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB31/T 1163-2019）评价，本市农污处理设施出水平均达标率为88%。按照本标准的限值要求，水质达标率预计为95.4%，与原标准相比，达标率预计上升7.1%，其中，老旧设施（1.0版设施）的达标率预计上升达到8.9%。从工艺来看，高能耗工艺MBR和A/A/O的达标率分别预计上升7.2%和5.0%，其他工艺达标率增幅预计达7.8%。达标率对比表
	类别
	本标准
预计达标率
	DB31/T 1163-2019

标准达标率
	达标率
预计增幅

	总体情况
	95.4%
	88.3%
	7.1%

	按设计标准分
	1.0版设施
	92.5%
	83.6%
	8.9%

	
	2.0版设施
	96.7%
	91.8%
	4.9%

	
	3.0版设施
	96.2%
	90.0%
	6.2%

	按核心工艺分
	MBR
	94.8%
	87.6%
	7.2%

	
	A/A/O
	97.4%
	92.4%
	5.0%

	
	其他
	93.0%
	85.2%
	7.8%

	注： 1.0版设施是指按照《上海市农村生活污水处理工程出水水质暂行规定》（沪水务[2010] 323号）设计建设的就地处理设施；
2.0版设施是指按照《上海市农村生活污水处理设施出水水质规定（试行）》（沪水务[2017] 1077号）设计建设的就地处理设施；
3.0版设施是指按照《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB31/T 1163-2019）设计建设的就地处理设施。


2．技术经济性分析

2017年以后，随着全市河道消黑除劣任务和环保督察问题整改工作的推进，本市农污治理工艺迭代选择突出水质为导向，大量选用了运维技术要求高、运维成本高的A/A/O和MBR工艺。经统计，本市农污设施运维养护年度户均运维费用为679元，费用高于浙江省、苏州等周边省市。按照本市农村生活污水治理路径优化要求，结合本标准排放限值规定，可将MBR和A/A/O等高能耗工艺逐步向生态型工艺改造，同步结合出水标准优化和运维强度的调整，就地站点户均运维成本有望降至485元，经济效益较为明显。远期将对小规模设施采用资源化利用和生态管控的模式予以治理或按“三基本”要求进行管控，运维费用将会有更大下降空间。
（二）社会和环境效益分析
通过调研分析得到，本市农污经处理后主要排入村级河道，占比约80%。对比2023年全市环境统计结果，本市农污处理设施按照本标准限值测算，出水中化学需氧量、氨氮、总氮和总磷排放量占比分别为0.66%、1.3%、1.3%和 2.0%，按照典型农污处理设施出水水量水质状况，结合受纳河道水文水质条件测算，按照本标准限值执行后，受纳河道水体水质浓度增幅在5%以内，受纳河道水质类别能保持在原有水平。总体上，农污设施出水污染物负荷及对水环境的影响有限。同时，根据2018-2022年郊区镇控断面水质的监测结果，各个水质指标均有不同程度的改善。因此，整体上执行本标准后，对河道水环境影响甚微。

按照本标准执行后，本市农污治理路径可进一步优化，农村生活污水治理的环境效益、经济性、可持续性将进一步增强，可有力推动全市美丽乡村建设、“两山”实践基地创建，支撑乡村全面振兴，增强农民群众的获得感和幸福感。
八、重大分歧意见的处理经过和依据

无
九、实施标准的措施建议

一是建议标准发布后，相关职能部门共同参与，稳步推进标准实施，定期评估标准实施效果。同时，加大舆论宣传力度，一方面利用公众媒体及起草单位工作网站，向全社会公布，营造良好的舆论氛围；另一方面在行业内部进行宣传和培训，确保业内人员人人知晓，增强落实标准内容的自觉性，最终达到提升本市农污治理效能的目的。

二是针对当前农村污水处理技术的发展和环境保护的需求，提高治理模式的科学性和处理工艺的先进性，突出绿色生态和降本增效的治理原则，全面提升农村生活污水治理（管控）率。

三是加强对农村地区污水处理技术的培训和支持，提升运维养护队伍的技术水平，提高农民参与意识，推动农污处理设施的合理使用和规范运维。

四是建立健全评估机制，定期对标准的实施效果进行评估，根据评估结果及时调整标准和措施，不断完善和提高标准的执行效果。
十、其他应当说明的事项
无。
PAGE  
2

