ICS 71.100.80

CCS G 77

T/XXX XXXX—XXXX

生活饮用水处理用高纯纳米型聚氯化铝

High purity nano type polyaluminium chloride of drinking water

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国食品药品企业质量安全促进会   发布

团体标准

目  次

目次	I

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 产品分类	2

5 原料要求	2

6 技术要求	2

7 试验方法	3

8 检验规则	5

9 标志、包装、运输及贮存	6

附录A（规范性）聚合态铝Al13质量分数的测试方法	8

附录B（规范性）平均粒径测定方法（动态光散射法）	11

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国食品药品企业质量安全促进会提出并归口管理。

本文件主要起草单位：广州市自来水有限公司、长三角（义乌）生态环境研究中心。。。

本文件主要起草人：XXXXXXXX。

生活饮用水处理用高纯纳米型聚氯化铝

警示——水处理剂纳米型聚氯化铝具有一定的腐蚀性和刺激性，操作人员进行作业时，应佩戴防护用具，避免吸入或与人体直接接触。如不慎接触，应立即用大量水冲洗，严重时立即就医。本文件并未指出所有可能的安全问题，使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

# 范围

本文件规定了水处理剂高纯纳米型聚氯化铝（以下简称为纳米聚合铝）的产品分类、原料要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于由铝、氯和氢氧基团构成的高效混凝的饮用水处理用纳米聚合铝，该产品聚合态铝（Al13）含量不小于70%，平均粒径不大于100 nm，主要用于水库水、江河水、地下水和其他各种天然水体处理。

分子式：[Al2(OH)nCl6-n]m，其中[AlO4Al12(OH)24(H2O)12]7+含量不小于70%

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 320  工业用合成盐酸

GB/T 601  化学试剂  标准滴定溶液的制备

GB/T 602  化学试剂  杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603  化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 610—2008  化学试剂  砷测定通用方法

GB/T 4294  氢氧化铝

GB/T 5750.6—2023  生活饮用水标准检验方法  第6部分：金属和类金属指标

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 6682—2008  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 15445.2—2006  粒度分析结果的表述  第2部分：由粒度分布计算平均粒径/直径和各次矩

GB/T 15456—2008 工业循环冷却水中需氧量(COD)的测定高锰酸法

GB 15892—2020  生活饮用水用聚氯化铝

GB/T 22592  水处理剂pH值测定方法通则

GB/T 22594—2018  水处理剂密度测定方法通则

GB/T 22596  水处理剂  铁含量测定方法通则

GB/T 22627—2022  水处理剂  聚氯化铝

GB/T 29022—2021  粒度分析  动态光散射法(DLS)

GB/T 44223—2024  纳米技术  动态光散射法  粒度分析仪技术要求

HG/T 4331  水处理剂混凝性能的评价方法

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 平均流体动力学粒径  average hydrodynamic diameter

    - XDLS

反映粒度分布中值的流体动力学直径。

注1:平均粒径直接测定，既可以不计算粒径分布，也可以从光强加权分布、体积加权分布或数量加权分布，以及拟合(转换)的密度函数中计算得到。颗粒平均粒径的确切意义与计算方法相关。

注2:累积量法给出散射光强加权的谐平均粒径，有时也称为Z均粒径。

注3:根据ISO9276-2，算术、几何、谐平均值也可以从粒度分布计算得到。

注4:由密度函数(线性坐标)和变换的密度函数(对数坐标)计算得到的平均值可能会有显著差异(见ISO 9276-1)。

注5:IDLS与颗粒形状和散射矢量(进而与探测角度、激光波长和悬浮液介质的折射率)相关。

注6:又称平均粒径。

[来源:GB/T 29022—2021，3.2]

    - 多分散指数  polydispersityindex

PI

用于描述粒度分布宽度的无量纲量。

注:对于单分散球形颗粒样品，PI通常小于0.07。

[来源:GB/T 29022—2021，3.3]

- 纳米型聚氯化铝  nano-polyaluminum chloride

特指平均粒径≤100 nm，其他理化指标符合生活饮用水用聚氯化铝应用范围的聚氯化铝。

# 产品分类

纳米聚合铝按形态分为液体和固体两类。

# 原料要求

生产水处理剂纳米聚合铝所用盐酸原料应符合GB/T 320规定的工业用合成盐酸，含铝原料应符合GB/T 4294的规定。

# 技术要求

## 外观

液体产品：无色至淡黄色透明液体，无异味。

固体产品：白色至淡黄色颗粒或粉末。

## 理化指标

纳米聚合铝的理化指标应符合表1的规定。

理化指标

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 液体 | 固体 |
| 氧化铝（Al2O3）的质量分数，% | ≥10.0 | ≥29 |
| 盐基度，% | 60～90 |  |
| 密度 | ≥1.20 | / |
| 不溶物的质量分数，% | ≤0.1 |  |
| pH值（10g/L水溶液） | 3.5～5.0 |  |
| 平均粒径，nm | ≤100 |  |
| 聚合态铝Al13的形态占比，% | ≥70% | / |
| 铁（Fe）的质量分数，% | ≤0.2 |  |
| 砷(As)的质量分数，% | ≤0.000 1 |  |
| 铅(Pb)的质量分数，% | ≤0.000 5 |  |
| 镉(Cd)的质量分数，% | ≤0.000 1 |  |
| 汞(Hg)的质量分数，% | ≤0.000 01 |  |
| 铬(Cr)的质量分数，% | ≤0.000 5 |  |
| 注：表中所列产品的铁、砷、铅、镉、汞、饹的质量分效均按Al2O3的质量分效为10.0%计。Al2O3的质量分数>10.0%时，应按实际含量折算成氧化铝的质量分数为10.0%产品比例，计算出相应的质量分数。 |  |  |

## 混凝性能

    - 混凝沉淀、混凝脱色率、混凝去除有机物性能

根据客户协商确定。

    - 出水余铝

试验沉淀后澄清水样中的铝含量小于0.2 mg/L。

# 试验方法

警示——本试验方法中使用的部分试剂具有毒性或腐蚀性，一些试验过程可能导致危险情况，操作者应采取适当的安全和健康措施。

  - 通则

本章中除另有规定外，所用标准滴定溶液、制剂及制品，均按GB/T 601、GB/T 603的规定制备，试验用水应符合GB/T 6682—2008中三级水规格，样品均按精确至0.01g称量，所用溶液以“%”表示的均为质量分数。

  - 外观

按GB/T 22627—2022中6.2的规定进行。

  - 理化指标

氧化铝（Al2O3）的质量分数

按GB 15892—2020中6.2.2硫酸铜标准溶液滴定法进行，仲裁时按照GB 15892—2020中6.2.1中氯化铝标准溶液滴定法进行。

盐基度

按GB 15892—2020中6.3规定的方法进行。

密度

按GB 15892—2020中6.4规定的方法进行。

不溶物质量分数

按GB 15892—2020中6.5规定的方法进行。

pH值

按GB 15892—2020中6.6规定的方法进行。

聚合态铝Al13的质量分数

按附录A的规定进行。

铁（Fe）的质量分数

按GB/T 22596规定的方法进行。

砷（As）的质量分数

按GB 15892—2020中6.8.2规定的方法进行，仲裁时按GB 15892—2020中6.8.1进行。

铅（Pb）的质量分数

按GB 15892—2020中6.9.2规定的方法进行，仲裁时按GB 15892—2020中6.9.1进行。

镉（Cd）的质量分数

按GB 15892—2020中6.10.2规定的方法进行，仲裁时按GB 15892—2020中6.10.1进行。

汞（Hg）的质量分数

按GB 15892—2020中6.11.2规定的方法进行，仲裁时按GB 15892—2020中6.11.1进行。

铬（Cr）的质量分数

按GB 15892—2020中6.12规定的方法进行。

平均粒径

按附录B的规定进行。

混凝效果

混凝沉淀、混凝脱色率、混凝去除有机物性能

按HG/T 4331中规定的方法进行。

出水余铝

按GB/T 5750.6—2023规定的方法进行。

# 检验规则

## 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

## 检验项目

检验项目、技术要求和试验方法按表2的规定。

检验分类及检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 出厂检验 | 型式检验 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | √ | √ | 6.1 | 7.2 |
| 2 | 理化指标 | 氧化铝（Al2O3）的质量分数 | √ | √ | 6.2 | 7.3.1 |
| 3 |  | 盐基度 | √ | √ |  | 7.3.2 |
| 4 |  | 密度 | √ | √ |  | 7.3.3 |
| 5 |  | 不溶物质量分数 | √ | √ |  | 7.3.4 |
| 6 |  | pH值 | √ | √ |  | 7.3.5 |
| 7 |  | 聚合态铝Al13的质量分数 | — | √ |  | 7.3.6 |
| 8 |  | 铁（Fe）的质量分数 | — | √ |  | 7.3.7 |
| 9 |  | 砷（As）的质量分数 | — | √ |  | 7.3.8 |
| 10 |  | 铅（Pb）的质量分数 | — | √ |  | 7.3.9 |
| 11 |  | 镉（Cd）的质量分数 | — | √ |  | 7.3.10 |
| 12 |  | 汞（Hg）的质量分数 | — | √ |  | 7.3.11 |
| 13 |  | 铬（Cr）的质量分数 | — | √ |  | 7.3.12 |
| 14 |  | 平均粒径 | — | √ |  | 7.3.13 |
| 15 | 混凝效果 | 混凝沉淀 | — | √ | 6.3.1 | 7.3.14.1 |
| 16 |  | 混凝脱色率 | — | √ |  |  |
| 17 |  | 混凝去除有机物性能 | — | √ |  |  |
| 18 |  | 出水余铝 | — | √ | 6.3.2 | 7.3.14.2 |
| 注：标有“√”的为需要检验项目，标有“—”的为非检验项目。 |  |  |  |  |  |  |

## 组批

每批产品液体应不超过200 t，固定应不超过60 t。

## 出厂检验

检验项目

出厂检验项目按表2。

抽样

按GB/T 6678规定确定采样单元数。

液体产品采样时，应将采样容器深入桶内，从上、中、下部位采样量不少于100 mL。将所采样品混匀，从中取出约800 mL，分装于两个清洁、干燥的玻璃瓶中，密封。

贮罐装运的液体产品采样时，应用采样器从罐的上、中、下部位采样。每个部位采样量不少于250 mL。将所采样品混匀，取出约800 mL，分装于两个清洁、干燥的玻璃瓶中，密封。

在密封的样品瓶上贴上标签，注明生产厂名、产品名称、批号、采样日期和采样姓名。一瓶供检验用，另一瓶保存3个月备查。

判定

检验项目全部合格，该批产品判定为合格品。若有一项不合格，允许加倍抽样复检；检验结果仍不符合时，则判该批产品为不合格。

每批产品应经出厂检验合格并签发合格证后方可出厂。

## 型式检验

检验项目

型式检验项目按表2。

检验时机

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、工艺、材料有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产情况下每3个月至少进行一次型式检验；

- 停产6个月以上恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 行业主管部门提出要求时。

抽样

型式检验抽样应从出厂检验合格的产品中随机抽取不少于6 kg。

判定

按GB/T 8170—2008中修约值比较法进行判定。

检验结果全部符合本文件要求时，则判定型式检验合格；检验结果若有一项不符合本文件要求时，允许加倍抽样复检，检验结果仍有一项不符合本文件要求时，则判定型式检验为不合格。

# 标志、包装、运输及贮存

纳米聚合铝产品的外包装上应涂刷牢固清晰的标志，注明生产厂名、产品名称、商标、净质量、批号和生产日期、标准编号以及GB/T 191规定的“怕雨”标志。

每批出厂的纳米聚合铝产品都应附有质量检验报告及质量合格证。

纳米聚合铝（液体）采用聚乙烯塑料桶包装。用户需要时，纳米聚合铝（液体）也可用贮罐装运。

纳米聚合铝（固体）采用双层包装，内包装采用食品级聚乙烯薄膜袋，厚度不小于0.05 mm，包装容积应大于外包装，外包装的性能和检验方法应符合GB/T 8946的规定或依客户要求而定。

纳米聚合铝在运输过程中应有遮盖物，避免雨淋、受潮，并保持包装完整、标志清晰。

纳米聚合铝应贮存在通风干燥的库房内。

液体产品贮存期为6个月，固体产品贮存期为12个月。

（规范性）
聚合态铝Al13质量分数的测试方法

综述

在水解铝溶液形态分布特征的研究中，越来越多采用27Al NMR法和Ferron逐时络合法进行综合分析研究。结合两种方法，研究 27Al-NMR 测定的 Al13 和 Ferron 法测定的 Alb之间的关系，认为Alb可以准确地反映Al13的含量。在 Al<10-4 mol/L，27Al NMR法很难得到较好的定量信息，Ferron法可以发挥独特的优势。在 Al=10-4 -10-2 mol/L，27Al核磁共振法所检测的Al13和Ferron逐时络合法所测定的 Alb(10 min-30 min)间具有良好的线性相关关系。Al13形态是在缓慢碱化条件下形成，并在 B≥1.8 溶液中成为优势形态，此时 Alb形态可视为Al13形态。

Al-Ferron 逐时络合比色法

A.2.1  原理

PAC溶液中不同铝形态与Ferron间的络合反应主要是Ferron试剂的磺酸基官能团与PAC中羟基基团竞争铝离子的解离-络合反应，因此其逐时络合反应速度在某种意义上反映了PAC溶液的形态分子大小及羟基结构转化状况。当B增大时，聚合铝的结构单元也相应增大，由低聚合态向中、高聚合态逐渐发展，并由线型结构向核环状面形结构转化，从而导致Ferron对羟基聚合铝结构中的铝原子的解离-络合反应难以顺利进行反应逐渐减慢。Smith基于不同铝水解形态与Ferron试剂的络合速度不同而将铝水解形态大致分为3种类型：

- 与Ferron试剂瞬时反应（时间t=0）的是单体形态，即Ala;

- 缓慢反应的是聚合态，即Alb，它服从一级反应动力学；

- 未反应或极慢反应的为性形态，即Alc，可以认为是氢氧化铝溶胶态或凝胶物。

这3种类型反应可以概括为公式（A.1）:

AlT=Ala+Alь+Alc             …………………………………(A.1）

式中：

Alt——溶液中铝的总含量；

Ala——单体形态铝的含量；

Alb——聚合态铝的含量；

Alc——氢氧化铝溶胶态或凝胶物的含量。

A.2.2  仪器

应配备UV-8500 紫外/可见分光光度计。

A.2.3  试剂的配置

Ferron试剂按以下方法进行配置：

- 配置试剂A(0.2% m/v Ferron溶液）：

  - 称取2.0 g Ferron试剂，溶解于1 020 mL去离子水中；

  - 将溶液加热至沸腾，磁力搅拌24 h另试剂溶解；

  - 将滤液通过0.45μm滤膜过滤后，4°C冷藏保存于冰箱中。

- 配置试剂B(20% w/v乙酸钠溶液）：称取200.0 g乙酸钠，溶解于适量去离子水中，定容到1 L。

- 配置试剂C(1:9 v/v盐酸溶液）：将100 mL盐酸与900 mL去离子水混合；

- 按2.5:2:1的体积比，先将试剂B+试剂C混合，再加试剂A混合，即可得到Ferron试剂。

A.2.4  测试方法

A.2.4.1 标准曲线的配置

取一定体积的高浓度母液（由Al标液稀释所得），稀释到25.0 mg/L。分别取上述稀释后的铝标液0.5 mL、1.0 mL、1.5 mL、2.0 mL、2.5 mL于25 mL比色管中。各加入5.5 mL Ferron试剂，并用纯水定容至刻度线。将样品装入1 cm石英比色皿内，以稀释的Ferron试剂（5.5 mL+去离子水19.5 mL）为空白，利用紫外分光光度计，对366 nm处的吸光度进行测定。根据各浓度梯度下的铝标液吸光度测定值，拟合铝浓度-吸光度标准曲线。

A.2.4.2 Ferron比色测定分析过程

取5.5 mL Ferron试剂于25 mL比色管并定容。加入20 μL待测液的同时开始计时，迅速摇匀比色液并装入比色皿中（60 s内放入）。在366 nm波长下，对混合后30 s至7 200 s内的吸光度进行时间扫描。60 s时吸光度由Ala贡献，1 min到2 h间的吸光度变化反映Alb含量。而Alc含量则由溶液中铝的总含量AlT减去上述两种形态总和计算得到。

注：测量前设置两个调零空白。

A.2.4.3 溶液中铝的总含量（AlT）的测定

AlT的测定是通过酸水解得到铝单体，然后进行测定。2.5 mL水+20 μL样品+25 μL HCl（多于样品的量，且加入盐酸后立即盖盖以防止挥发，该操作在通风橱进行），该过程设置三个平行样。在100 ℃煮沸15 min，冷却后加入Ferron 5.5mL，定容至25 mL，在366 nm处的吸光度进行测定。

图 A.1 Al-Ferron 逐时络合比色法工作曲线

# 27Al NMR法

A.3.1  原理

27Al NMR鉴定PAC水解溶液中的聚合形态分布和结构，是由Akitt等于20世纪70年代后期提出，已经得到众多研究者的认同，这种方法可以鉴定出单体铝、二聚体及Al13聚合体。在0.0处的共振峰是[A1(H2O6)]3+、[Al(OH)(H2O5)]2+、[Al(OH)2(H2O4)]+；4.5×10-6处的吸收峰是[Al2(OH)2(H2O)2]4+;(63.0±0.5)×10-6处代表的共振峰是[A1O4Al12(OH)24(H2O)12]7+。Al13中处于对称环境中的四配位铝部分，化学位移在低场（62.5×10-6)能产生共振峰，谱线较窄，周围12个铝处在扭曲八面体配位场中，谱线很宽(8 000 Hz)，在NMR图谱中很难显示。因此目前人们公认的(63.0±0.5)×10-6处代表的共振峰是Al13的核心结构--四面体AlO4+/4表现出的峰，该核心被12个八面体[AlO1/4(OH)4/2(H2O)]0.5+所包围，被称为Keggin 结构，该结构也为x射线法所证实。

A.3.2  仪器

应配备Advance 500 Bruker 脉冲傅立叶核磁共振仪。

A.3.3  试剂配置

A.3.3.1  Al标准储备溶液

纯铝片用稀盐酸浸泡2 h～4 h，取出迅速洗净烘干，冷至室温后，准确称取一定量，加HCl溶液(1:1)溶解，定容至250 ml，浓度为0.2 mol/l。

A.3.3.2  铝酸钠溶液

纯铝片事先用稀盐酸浸泡处理后，称取准确质量（精确至0.000 2 g），加入NaOH溶液（约0.5 mol/L）溶解，pH大约在9～10左右。稀释定容至 100 ml，浓度为0.2mol/l。实验中需用重水（D2O）稀释至所需浓度（使用重水的目的在于锁场），用作内标液（背景样品）。

A.3.3  Al13的测定方法

将样品在Advance 500 Bruker 脉冲傅立叶核磁共振仪上进行测试，共振频率为500 MHz，操作温度293 K。测量时将一定体积的（200 µl）样品溶液用加样器加入直径为5 mm的核磁样品管内，并将与样品浓度近似的内标毛细管插入样品管内，聚合态铝Al13的质量分数（Al13）按以下公式（A.2）进行计算：

Al13=K×13×C0×S13S0×100%CT        …………………………………（A.2）

式中：

Al13——聚合态铝Al13的质量分数；

K——峰面积系数，固定值，与内标液浓度、毛细管内径和核磁管内径等因素有关，可通过标准曲线求得；

C0——内标液铝酸钠浓度，单位为摩尔每升（mol/l）；

CT——PAC样品总铝浓度，单位为摩尔每升（mol/l）；

S0——内标液铝酸钠的峰面积；

S13——聚合态铝Al13的峰面积。

- （规范性）
平均粒径测定方法（动态光散射法）

方法原理

本方法依据 GB/T 44223—2024和GB/T 29022的规定，采用动态光散射（Dynamic Light Scattering, DLS）技术测定纳米型聚氯化铝中颗粒的平均流体动力学直径（Average Hydrodynamic Diameter）。

悬浮在液体中的纳米颗粒由于受到溶剂分子的撞击而进行布朗运动（Brownian Motion）。颗粒越小，运动速度越快；颗粒越大，运动速度越慢。当激光束照射到这些运动的颗粒上时，散射光的强度会随时间发生涨落。仪器通过相关器测量散射光强的自相关函数（Autocorrelation Function），计算出颗粒的平移扩散系数（Dt），并根据公式（B.1）斯托克斯-爱因斯坦（Stokes-Einstein）方程计算颗粒的粒径：

Dh=kBT3πηDt……………………………………………（B.1）

式中：

- Dh——颗粒的流体动力学直径（m）；

- kB ——玻尔兹曼常数（1.3806×10-23J/K）；

- T ——绝对温度（K）；

- η ——分散介质（水）的动力粘度（Pa·s）；

- Dt ——平移扩散系数（m2/s）。

本方法报告的结果为光强加权的调和平均粒径，即Z-平均粒径（Z-Average Diameter）。

试剂与材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，试验用水应符合GB/T 6682—2008中一级水的规格，并经0.22 m微孔滤膜过滤除尘。

试验用水

试验用水应为去离子水或超纯水，电阻率应不小于18.2 M·cm。使用前应通过0.22 m水系针头过滤器过滤，以去除水中可能存在的灰尘颗粒，避免对纳米测量产生背景干扰。

验证用标准物质

使用标称粒径在50 nm～100 nm的聚苯乙烯微球（PS）有证标准物质，用于定期验证仪器的准确性。

仪器与设备

动态光散射粒度分析仪

动态光散射粒度分析仪应符合 GB/T 44223—2024中第5章及以下技术要求：

- ——测量范围：至少覆盖1 nm～1 000 nm；

- ——温控系统：具备珀耳帖（Peltier）效应温控装置，控温精度优于±0.1℃；

- ——检测角度：90°（侧向散射）或173°/175°（背向散射）；

- ——重复性：对100 nm标准样品的测量重复性（RSD）应小于2%。

超声波清洗器

超声波清洗器应满足以下要求：

——功率：不小于100 W；

——频率：40 kHz；

——具备数控定时功能。

一次性注射器与针头过滤器

一次性注射器与针头过滤器应满足以下要求：

——规格：5 mL或10 mL注射器；

——滤膜孔径：0.22 m（用于溶剂过滤）。

样品池（Cuvette）

样品池应为聚苯乙烯（PS）或聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）材质的一次性样品池，或光学玻璃样品池。使用前需确认光路面无划痕、无指纹。

测量条件

温度设定

测量温度应严格设定为25.0 ℃；仪器需预热至设定温度并稳定至少30 分钟。

光学参数设定

光学参数设定如下：

——分散介质：水；

——介质折射率：1.330；

——介质粘度：0.8872 mPa·s（25 ℃）；

——材料折射率：1.52（聚氯化铝经验值，仅用于体积分布转换，Z-平均径计算不依赖此参数）；

——材料吸收率：0.001。

实验步骤

样品制备

样品稀释

按以下步骤进行样品稀释：

- 取样：

- 液体样品：准确吸取液体试样0.5 mL，移入100 mL容量瓶中；

- 固体样品：准确称取固体试样0.15 g（精确至0.001 g），置于100 mL 烧杯中，加入少量洁净试验用水（B.2.1）溶解后，转移至100 mL容量瓶中。

- 使用经0.22 m过滤后的试验用水（B.2.1）稀释至刻度，摇匀。此时样品的氧化铝质量分数约为0.05%～0.15%（0.5 g/L～1.5 g/L），处于动态光散射的最佳检测浓度区间，可避免多重散射效应。

分散

- 将稀释后的样品溶液连同容器置于超声波清洗器（B.3.2）中，在不加热的条件下超声分散2 min，以打开软团聚体并驱除溶液中的微小气泡。

- 注：超声时间不宜过长，以免引起样品温度显著升高导致水解形态变化。

上机测定

按以下步骤进行上机测定：

- 清洗样品池：用过滤后的试验用水润洗样品池2～3次；

- 加样：用移液管或注射器取适量超声后的样品溶液加入样品池中，加样量约为样品池容积的2/3（或依据仪器说明书要求），确保光路通道无气泡附着。

- 温度平衡：将样品池放入仪器测量仓，闭合遮光盖，平衡温度至少120 s，待仪器显示温度稳定在25.0±0.1℃；

- 测量：启动测量程序：

- 优化：仪器自动调整激光衰减器和测量位置，使光子计数率（Count Rate）处于最佳线性范围（通常为100 kcps～500 kcps）。

- 采集：每个样品连续测量3次，每次测量的子运行（Sub-runs）时间由仪器根据信号质量自动判定，一般不少于10次子运行或持续60 s。

结果计算与表示

结果计算

仪器软件基于累积量法（Cumulants Analysis）自动拟合自相关函数，输出以下参数：

- ——Z-平均粒径（Z-Average Diameter）：作为本文件判定的“平均粒径”结果；

- ——多分散指数（PDI）：表征粒径分布的宽度。

数据取舍与报告

数据取舍与报告按以下方法进行：

- ——记录3次连续测量的Z-平均粒径值；

- ——若3次测量结果的相对标准偏差（RSD）≤3％，取算术平均值作为最终测定结果，修约至整数位，单位为纳米（nm）；

- ——若RSD＞3%或PDI＞0.7（提示样品发生沉淀或存在灰尘污染），应重新制备样品进行测定。

质量控制

在每次测试前，检查仪器背景散射信号。若使用纯水测量时光子计数率＞5 kcps，提示样品池或分散介质被污染，需重新清洗或更换。

_______________________________