国家计量技术规范

《大口径饮用冷水水表在线校准规范》

编制说明

（征求意见稿）

规范起草工作组

2025年2月

国家计量技术规范

《大口径饮用冷水水表在线校准规范》编制说明

一、任务来源

根据国家市场监督管理总局《市场监管总局办公厅关于印发2024年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发〔2024〕40号），由全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会（MTC3/SC1）组织制定《大口径电子式水表在线校准规范》（计划项目编号：MTC3/SC1-2024-02）。

规范起草工作组由上海市供水水表强制检定站有限公司、上海市计量测试技术研究院、河南省计量测试科学研究院、深圳市计量质量检测研究院、中国计量大学、深圳市水务（集团）有限公司等单位组成。

二、制定的必要性

近年来，在我国一系列水资源管理政策的推动和水务行业数字化转型的背景下，大口径水表尤其是大口径电子式水表的应用增长迅速。根据JJG162—2019《饮用冷水水表》，标称口径超过DN50或常用流量Q3超过16 m3/h的水表，检定周期一般为2年。在实际应用中，DN50及以上水表需拆回实验室检定，存在操作不便、成本较高且影响用户正常生产生活等问题。虽然国内多个地区推广采用在线校准的方式确认使用中水表的计量性能，但目前针对水表在线校准的计量技术规范尚处于空白状态。为解决大口径水表使用中在线计量的实际问题，迫切需要制定相应的技术文件来指导和规范在线校准工作，以保障量值传递的准确和统一，推动大口径水表的应用满足法制计量监管和实际生产管理需求。

三、主要技术依据

本规范制定以国内实际情况为出发点，体现科学性、合理性、先进性、实用性，力争使规范的校准项目、技术要求及校准方法与国际建议和国家（行业）标准、技术规范相协调。

本规范制定主要依据及参考了以下文件：

JJF1001-2011  通用计量术语及定义

JJF1002-2010  国家计量检定规程编写规则

JJF1059.1-2012  测量不确定度评定与表示

JJF1004-2004  流量计量名词术语及定义

JJG162-2019  饮用冷水水表

四、制定过程

2024年1月～5月，开展技术调研和研讨，收集相关资料，制定规范起草工作大纲和规范初稿。

2024年6月，制定任务下达，经前期调研与讨论，由上海市供水水表强制检定站有限公司公司牵头成立规范起草工作组。

2024年6月14日，规范起草工作组以线上会议的形式召开起草工作筹备会议，就规范制定工作计划与分工、制定原则、标准大纲及文本架构等内容进行了讨论。

2024年7月6日，规范起草工作组在上海召开第一次工作组会议，就规范制定工作实施方案、规范初稿、试验验证方案及计划等进行了讨论。

2024年7月～11月，规范起草工作组根据外部专家及内部讨论意见完善规范初稿，形成规范初稿修改稿；同步开展试验验证，分为上海、河南、深圳三个小组分别独立开展试验验证工作，试验数据汇总分析后形成试验验证报告。

2024年9月12日，规范起草工作组以线上会议的形式召开起草工作会议，各起草人按照工作分工介绍了阶段性工作成果，并围绕规范初稿修改、试验验证等工作中的具体内容进行了深入讨论。

2024年11月21日，规范起草工作组在深圳召开第二次工作组会议，进一步讨论了规范初稿并进行了修订，总结了试验验证情况，讨论了下阶段工作重点。

2024年11月-12月，规范起草工作组按照工作组第二次会议研讨成果对规范初稿文本进一步完善，形成征求意见稿（初稿）。

2024年12月26日，规范起草工作组在上海召开专家研讨会，邀请了来自全国不同地区的5位专家对规范征求意见稿进行预审。

2024年12月-2025年2月，规范起草工作组根据专家预审意见，进一步修订完善，形成征求意见稿。

2025年2月-XXX，向全国广泛征求意见。

五、主要技术内容说明

1.规范名称

本项目申请及批准立项的草案名称为《大口径电子式水表在线校准规范》，主要是考虑到大口径电子水表的价格较高、应用量日益增多，对在线校准的需求较为强烈。在前期的立项技术评审及现状调研中，相关单位及专家建议将规范名称调整为《大口径饮用冷水水表在线校准规范》，在确保技术可靠的前提下扩大适用范围，解决生产生活的实际需求。起草工作组在汇集多方意见并深入讨论的基础上，对规范名称进行了调整，并按相关程序进行变更。

2. 范围

本规范适用于公称通径DN50~DN500饮用冷水水表的在线校准。

3.在线校准方法

主要参考JJG 162—2019《饮用冷水水表》的水表使用中检查方法，考虑到DN50~DN500水表的实际使用流量较大，采用收集法进行在线校准操作不易实现，本规范采用标准表法进行校准，以标准表为参考测量标准，使流体在相同时间间隔内连续通过标准表和被校水表，比较两者的指示量值，从而确定水表示值误差。

水表的主要功能是计量累积流量，结合国内大口径电子式水表的应用现状，如使用模式下的实际采样频率等，采用瞬时流量法进行在线校准存在一定的风险。综合可靠性、经济性、实用性等因素，本规范确定以累积流量法作为校准测量方法，不推荐瞬时流量法。

4.水表计量特性

本规范引用JJG 162—2019《饮用冷水水表》的水表计量性能要求，与JJG 162—2019《饮用冷水水表》保持一致。

5.测量标准及其他设备

测量标准采用外夹式超声流量计，需应经有效量值溯源，溯源的管道通径应与被校水表的通径一致，且溯源的流速范围应覆盖被校水表现场校准的流速范围。

其他设备包括超声波测厚仪、π尺、钢卷尺、秒表、表面温度计、数字式温湿度计。其中，超声波测厚仪用于测量管道壁厚；π尺用于测量管道外径；钢卷尺用于测量管道前后直管段长度；秒表用于现场测量计时；表面温度计用于测量介质（水）温度，或在做好遮阳、防风等保温措施的条件下测量管壁温度以近似等效为介质（水）温度。

6.校准流量点选取

根据现场实际情况选择确定校准流量点。为贴近用户需求，建议校准流量点选取被校水表实际工作条件下经常使用的流量点；如果现场条件允许，可增加被校水表实际工作条件下经常使用的流量范围的上限和下限作为校准流量点。

7.复校时间间隔

复校时间间隔由水表的使用状况、使用者、仪器本身质量等诸因素决定。根据JJG 162—2019《饮用冷水水表》，大口径水表的检定周期一般为2年，建议在线校准的复校时间间隔不超过1年；用户也可根据水表的实际使用情况自行决定复校时间间隔。